ҚОРҚЫТ АТА атындағы ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
З.А. БАЙМАХАНОВА
ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ
ОҚУ ҚҰРАЛЫ
Қызылорда, 2013
УДК 621.4(075)
З.А. Баймаханова
ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ
Оқу құралы
Қызылорда
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Су құбырдан
Суқабырдан
Суқбырдан
Жылы ауа
2.1-сурет. Жылумен жабдықтаудың жабық екі құбырлы су жүйесі.
14
ББК 31.38 я7
Б20
Баймаханова З.А.
Жылумен жабдықтау негіздері: Оқу құралы- Қызылорда.Тұмар.-2013, 105 бет.
18В/ 978-601-229-392-0
Бұл оқу құралы лекциялық және практикалық сабақтардың маңызды тараулардан
турады және студенттерді жылу электр станциялары мен орталықтандырылған жылумен
жабдықтау жүйелерінің жұмыс істеу принциптерімен, негізгі және қосымша қондырғыларының
конструкциялық негіздерімен және де кәсіпорындар мен қалалардың жылумен жабдықтау
негіздерімен таныстырады.
Әрбір тарауы негізгі ұғымдардың аңықтамаларын беретін теориялық бөлімнен, негізгі
формулалардан және оларға түсінік беруден, есептерден тұрады. Есептер жауаптармен
қамтамасыз етілген.
«Жылумен жабдықтау негіздері» оқу құралы жоғары оқу орындарының техникалық
мамандықтарының студенттеріне, магистрлеріне, инженер және ғылыми қызметкерлеріне
тигізер көмегі мол.

18В/ 978-601-229-392-0 6 Баймаханова З.А.
ФО Тұмар, 2013
Жылумен жабдықтау негіздері
Іі
І І І
Ітарау Зтарау 5тарау
Жылулық тұтыну Жылу көздері. | Жылу желілері |"
У61 Тест Хө3 Тест Хө5 Тест
Жылулық Қазандықтар |41 Жылу “--
жүктемелердің ға тораптардың
классификациясы есебі
ЖЭО ыш
һ2 Жылу .
АЭС-ң жылу желілердің
Жылу ) - қондырғылар құрылымы мен |%-
жүктемелердің төсеу
есебі сұлбалары
Ж 14 14
2 Тарау 4 Тарау 6 Тарау
Жылумен жабдықтау Жылу желілердің Сораптық
жүйелері реттелуі станциялары мен
| І жылу орындары
Х52 Тест Ү
Хо4 Тест %6 Тест
Су жүйелері ыш
Булы жүйелері Е-
Жүйелер мен жылу
тасымалдағыштарды е
таңдау
1-сурет. Пәннің құрылымдық-қисынды сұлбасы
- АЖО - аудандық, тұрғын аудандарымен шектелген, барлық ғимараттарға
қызмет көрсететін.
Реттелу сатысының бөлігінде:
- орталық - тек қана жылу көздерінде;
- аудандық, топтық немесе мөлтек аудандық - жылу орындарында;
- жергілікті- жергілікті жылу орындарында;
- жеке - жеке жылу қабылдағыштарда.
2:
Тексеру сұрақтары:
1
ылумен жабдықтау жүйесінің мақсаты мен міңдеттері?
ылуландырудың энергетикалық мәні неде және орталықтандырылған
жылумен жабдықтау жүйесінде оның рөлі?

3;
ылу тұтынушылары мен жылу көздерінің орналасуына байланысты
жылумен жабдықтау жүйесі қалай бөлінеді?
4.
5.
6.
7.
ылутасымалдағыштардың түрлерін атаңыз.
ылу желілердің түрлері.
ылу желілері қандай категорияларға бөлінеді?
ылу желіерде жылу тасымалдағыштардың айналыс сұлбасы қалай және немен
пайда болады?
8.
ылу желілерінде құбырлардың қажетті және оптималды саны қанша болады?
МАЗМҰНЫ
Кіріспе 5
1 Тарау. ЖЫЛУЛЫҚ ТҰТЫНУ 8
1.1.Жылулық жүктемелердің классификациясы 8
1.2.Жылу жүктемелердің есебі 10
2.Тарау. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ 13
2.1. Су жүйелері 13
2.2. Бу жүйелері 19
2.3. Жылумен жабдықтау жүйелері мен жылу 20
тасымалдағыштарды таңдау
3 ТАРАУ. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ КӨЗДЕРІ 21
3.1. Қазандықтар 21
3.2 Қазандық агрегаттар үшін қазандықтарды таңдау 23
3.3. Жылулық конденсациялық электр станциялары (ЖКЭС) 27
3.4 Газ турбиналық және бу-газ станциялары 29
3.5 Турбиналық қондырғының жұмыс циклі 31
3.6 Жылу көздерінің жылулық сұлбалар 32
ІУ Тарау. ЖЫЛУ ТОРАПТАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ |37
4.1 Жылу құбырларын салу әдістері 37
4.2 Жылу тораптарының гидравликалық есептеулердің негіздері |38
У Тарау. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ |41
5.1 Жылу орындарының (ҚС) құрылғылары 43
5.2 Конденсатор жабдықтарының құрылғылары 45
5.3 Жылу қосалқы станциялардың автоматтандыруы 46
ҮІ. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ТАҢДАУЫНДА 48
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
6.1 Жылумен жабдықтау жүйелерінде технико-экономикалық 48
таңдауы
6.2 Жылу электрстанцияның тиімділігін сипаттайтын 50
көрсеткіштері
7. ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ӨТКІЗУГЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ | 55
8. Тестілеу сұрақтары 86
Әдебиеттер тізімі 104
Кіріспе

2.2-сурет Ашық екіқұбырлы су жүйесінің сұлбасы
1-ыстық су аккумуляторы, 2 - ауалы жапқыш, 3- суды ажырататын жапқыш, 4-
жылытқыш аспап, 5-кері клапан, 6- ыстық сумен қамтамасыз ететін жылытқыш
бір сатылы, 7,8- жоғарғы және төменгі сатылы ыстық сумен қамтамасыз ететін
жылытқыштар, 9- жылытатың қыздырғыш, 10- кеңейетін сауыт, 11-қысым
реттегіш, 12- шығын реттегіш, 13-су температурасының реттегіші, 14-жылу
реттегіш, 15- элеватор, 16-сорғы, 17-қоректендіретін сорғы, 18-желілік сорғы, 19-
қоректендіретін реттегіш, 20-желілік судын қыздырғыштары, 21-пиктік қазандық,
22-араластырғыш, 23- алдын ала қосылған ыстық сумен қамтамасыз ететін
қыздырғыш.
Тексеру сұрақтары:
1. Жылумен жабдықтау жүйесінің жүктелуінің негізгі принциптері мен
типтерін атап шығыңыздар.
2. Су жүйесі сызықтар санына қарай қандай түрлерге бөлінеді? Олардың
пйадалану аймақтарын атаңыздар.
3. Жабық жылумен жабдықтау жүйесінің мәніне аңықтама беріңіздер.
4. Жабық жүйенің артықшылықтарын атап шығыңыздар.
5. Жабық жүйенің кемшіліктерін атап шығыңыздар.
6. Ашық орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне абоненттер
қосылу сұлбасына сипаттама беріңіздер.
7. Бір құбырлы жылумен жабдықтау жүйесінің пайдалану мүмкіншілігін
дәлелдеңіз.
8.Жабық жүйелерге қарағанда ашық жүйелердің негізгі артықшылықтары
неде?
18
1.2Жылу жүктемелердің есебі
Отын шығының аңықтау үшін, қондырғының қолдануы мен оның жөндеу
графигін, жылумен жабдықтауға кететін жылудың жылдық және сағаттық
шығының, сонымен қатар, жеке айларға немесе мауысым бойынша оның
таралуын білу қажет.
Жылу жүктемелер. Ғимараттар мен құрылыстардың жылыту, желдету
жүйелерінің технологиялық жобалары болмағанда ыстық сумен қамтамасыз ету
және жылу жүктемелері келесідей аңықталады:
а) өңдірістер үшін - бекітілген, орнатылған тәртіптер бойынша іріктірілген
нормалар немесе аналогты өңдірістердің жобалары бойынша;
6) қаладағы тұрғын үйлер мен басқа тұрғын орындар - формула арқылы:
1. Максималдық жылу жүктемесі, Вт.:
- жылытуға Оом«-Ф 4(144), (1.5)
- желдетуге Овмх 1/0 % 4,4, (1.6)
- ыстық сумен қамтамасыз етуге

Освак 2,4 Ога ә, (1.7)
мұндағы 4 - тұрғын ғимараттардың 1 м? жалпы ауданың жылыту үшін
максималдық жылу жүктеменің ірілендірілген көрсеткіші, Вт/м; А - тұрғын
ғимараттардың жалпы ауданы, м; іп -қоғамдық ғимараттарды жылыту үшін
жылу жүктемені есепке алатын коэффициент, мәліметтер болмаса 0,25-ке тен деп
қабылдау керек, (0 - қоғамдық ғимараттарды желдету үшін жылу жүктемені
есепке алатын коэффициент, мәліметтер болмаса, қабылдау керек: 1985 жылға
дейін салынған ғимараттарға - 0,4, 1985ж. кейін- 0,6.
2. Орташа жылу жүктемесі, Вт.:
- жылытуға Оо боза ішті, (1.8)
.-і,
-желдетуге Овор“ Овмас шіт, (11.9)
Ган 1,
- жылыту мерзімінің аралығында ыстық сумен қамтамасыз етуге
Олтво- Огв өзітім д, (1.10)
ж.а
мұндағы івн- от жағатын ғимараттарда ішкі ауасының орташа температурасы, “С;
іп - от жағатын мезгілде сыртқы ауаның орташа температурасы, “С; ін -
жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы, С; Ікл - жаз
10
О-УкЕае (1.2)
мұндағы Е- жеке сыртқы қоршаудың бетінің ауданы, м к- жылу берілістің
коэффициенті, Вт/(м?К)) М- қоршаулы құрылымның ішкі және сыртқы
бүйірларындағы ауаның температурасы айырымы.
Жылсайындық жүктеме. Технологиялық қажеттілікке кететін жылу шығыны
мен параметрлері технологиялық процестің өтуіне, өндірістік қондырғыларының
түріне, жұмыстың жалпы қамтуына тәуелді.
Отынды-энергетикалық ресурстарды үнемдеу үшін технологиялық
процестерді арттыру керек, пайдаланып болған жылуды технологиялық
мақсатында максималды пайдалану және т.б.
Жылудың апталық орташа шығыны, Дж/с, келесі формула арқылы
анықталады
орт.н. 1.2т(а%5)(55-,)
Орша мын С (13)
Ша
Мұндағы, т - тұрғындар саны, а- 1 адамға шаққанда, н-5УС
температурада ыстық судың нормалық шығыны л/тәул., 9- өндірістік
ғимараттарда ір-55“С температурадағы ыстық судың шығыны, кг(л), 5-25кг(л) 1
адамға шаққанда; Ср?" -4190 Дж/(кгК) судың жылу сыйымдылығы, і,- салқын
судың температурасы; жылыту мерзімде - 5С, ал жазғы мезгілде і,-15"С;
п.-ыстық сумен қамтамасыз еткенде жылудың салқындауын есепке алады.
Тәулікте ыстық сумен қамтамасыз етілгенде жылудың орташа шығыны:

08-ы Ос”, 1.9
мұндағы, 9 - апталық біркелкі емес жылу шығынның коэффициенті, тұрғын,
қоғамдық ғимараттар үшін- 1,2, өнеркәсіптік өңдірістер үшін- 1,0.
Тексеру сұрақтар:
1. Жылу жүктемелердің жалпы сипаттамасы.
2. Маусымдық, жылсайындық жылу жүктемелердің түрлері.
3. Ғимараттардың жылулық теңдеулерінің шарты мен жылудың негізгі
мақсаттары қандай?
4. Ғимараттарда сыртқы жылулық бөлінуінің сипаттамасы мен көздері.
5. Тұрмыстық ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылудың апталық орташа
шығыны қалай аңықталады?
6. Өндірістің технологиялық қажеттілігіне жұмсалатын жылудың шығын қандай
факторлармен аңықталады?
мезгілінде салқын судын температурасы , “С; ікз- от жағатын мезгілінде салқын
судын температурасы, “С; | - от жағатын мезгіліне жазғы мезгілінде ыстық сумен
қамтамасыз етуге кететін қатынаста судын орташа шығынның өзгеруін есепке
алатын коэффициент, тұрғын үйлерге, коммуналдық шаруашылыққа мәліметтер
болмаса, онда қабылданады- 0,8, өңдірістер үшін- 1,0;
- от жағатын мезгілінде ыстық сумен қамтамасыз етуге:
с 12-т-(а-в Х55-і,, )
Огваор ӨТІ с; (1.11)
мұндағы т - тұрғындардың саны; а - тұрғын үйлер үшін 55%С температурада
ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін судын пайдалану нормасы (л) тәулікте бір
адамға шаққанда «Ішкі су құбыры мен ғимараттардың канализациясы» 2.04.01
ЕменСН сәйкес қабылданады; 9 - осы да, қоғамдық ғимараттар үшін; мәліметтер
болмаған жағдайда тәулікте бір адамға шаққанда 25 л деп қабылданады.
Отын мен жылудың жылдық шығыны
1. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы жылудың жылдық шығыны, кДж:
- жылытуға
О5-3,6:24 Оор о; (1.12)
- қоғамдық ғимараттарды желдетуге
О%в-3,62 Оз Пот; (1.13)
- тұрғын және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз етуге
Оһ 86,4 Огв гр По 2 86,4 07,,(350-пы); (1.14)
- суммарлық шығыны
ХОг-0%-0% “От,
мұндағы "о - От жағатын мезгілінің ұзақтығы; 2 - тәулік бойы қоғамдық
ғимараттардың желдету жүйесінің от жағатын мезгілі бойынша жұмысының
орташалы сағат саны (мәліметтер болмаса, 16 сағат деп қабылданады).
2. Тұтынушылардың жылу жүктемесін жабу үшін жылумен қамтамасыз ету
көзінің отында жылдық қажеттілігі формула арқылы аңықталады:
- натуралды отында, т немесе нм?
Вн- ХОг/(Он” та); (1.15)
- шартты отында, о.Ш.т.

Ву- ХО:/СОу тра), (116)
п
Қазіргі кездегі, жылу технология негізін адамдардың кез келген іс әрекет
шеңберінде, жылулықты пайдалану мақсаты өте ерекше дамуда.
Жылулық - бұл табиғаттың беретін байлығы және оны тыңғылықты дұрыс
пайдалануын үйрену -негізгі мақсат, оның заңдылығын түсіну, оны алудағы
басқару процесін, тасымалдауы мен жылулықты пайдалану. Жылудинамикасы
және жылу масса алмасу туралы ілім-заңдылықты зерттейтін ғылым саласы.
Жылу техникасы-жылулық машиналардың, аппараттардың және
қондырғылардың принциптік жұмыс әрекеттерінің процесстерін зерттейді.
Жылуландыру - ЖЭО-дағы электр энергиясының, бу мен ыстық
комбинацияланған өндірісін және жылудың магистралды көлігін қамтамасыз
ететін. электр энергетикасының және орталықтандырылған жылумен
жабдықтаудың бөлігі.
Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесі үш негізгі бөлімдерінің
байланыстыруымен сипатталады: жеке ғимараттары мен құрылыстардың
жергілікті жылуды пайдалану жүйелері, жылу көздері, жылу тораптары.
Әр түрлі жылумен жабдықтау жүйесінің негізгі мақсаты-тұтынушыларды
қажетті мөлшерлемеде жылумен қамтамасыз ету.
Жылумен жабдықтау жүйесіндегі тұтынушыларға жылу көздерінің
орналасу байланысының қатынасы бойынша жабдықтаудың жүйесі
орталықтандырылған және орталықсыздандырылған деп бөлінеді.
Жылумен жабдықтаудың орталықсыздандырылған жүйесі жеке және
жергілікті болып бөлінеді. Жеке жүйесінде әр түрлі бөлменің (пәтер, бөлме)
жылумен жабдықтауы жеке көзінен қамтамасыз етіледі. Мұндай жүйелерге
пешпен және пәтерлі жылыту жатады. Жергілікті жүйеде әр ғимараттың жылумен
жабдықтауы жылудың жеке көзінен қамтамасыз етіледі, әдетте жергілікті
қазандықтан. Мұндай жүйеге ғимараттарды бір орталықтан жылытуы жатады.
Орталықтандырылған жүйлерде жылумен жабдықтау процесі үш дәйекті
операциялардан тұрады:
- жылутасымалдағышты дайындау;
- жылутасымалдағышты тасымалдау;
- жылутасымалдағышты пайдалану.
Жылутасымалдағыштар жылу тораптар арқылы тасымалданады және
тұтынушылардың жылуқабылдағыштарында қолданылады.
Ұзақ ара қашықтарға жылуды тасымалдау үшін жылу тасымалдағыштың екі
түрін пайдаланылады: су мен сулы бу.
Жылу жүйесінің негізгі бөлігі жылу желілері, олар арқылы жылу жылумен
жабдықтау көздерінен тұтынушыларға дейін тасымалданады.
Жылу желілердің қабылданған топтастыруы мен жылу бөлуінің әр түрлі
реттеу сатысына сәйкес келесі терминдер қолданылады.
Жылу орындарында:

- ЖЖО - жергілікті, жеке ғимараттардың жылу пайдалану жүйелеріне қызмет
көрсететін;
- ТЖО - топтық немесе мөлтек аудандық, мөлтек аудандарымен шектелген,
барлық ғимараттарға немесе тұрғын ғимараттардың топтарына қызмет
көрсететін;
орындалады. Төменгі аккумуляторды басқару үшін арнайы автоматтық
қондырғылар қарастырылады.
Тұрғын ғимараттарда негізінен жылулық қуаттың екі түрі бар - жылулық
және ыстық су жүйесі жылу жүйесіне қосылады. Жылулық және ыстық су
қондырғысы жылу жүйесіне тәуелсіз реттегіш принцип арқылы жалғасады. Екі
қондырғыда бір-біріне тәуелсіз жұмыс атқарады. Кері құбырдың желілік шығыны
абоненттік қондырғыдан кейін суталдағышпен желілік су жылытқыштың
айырмасына тең. Кері құбырдың максималды шығыны жылудың шығынына тең.
Мұндай қатынас ыстық сумен қамтамасыз толықтай қатыспағанда
орнатады,мысалы,түнгі уақытта.
Қондырғыны реттеуші клапан желілік судың жылуға түсуін реттеп
отырады. Керекті судың шығынын ұстап түру жергілікті жылу қондырғыларында
желілік су келуіне қарамастан сорғы арқылы орындалады. Желілік су сапасын
жоғарылатады және жылумен жабдықтау қондырғыларының сенімділігін
жоғарылатады. Бұл әсіресе үлкен аудандарда маңызды.
В.Б.Пакшвер, Якимов, В,К.Дюскин бір құбырлы жылу жүйесінің түрлі
модификациясын дайындады. Бұл ұсыныстың негізгі идеясы ыстық су үшін
барлық желілік су жүйесін қолдану. Осының көмегімен бастапқы шығындар күрт
төмендей бастайды. 5.6 а және 6 суретінде бір құбырлы принциптік сұлбасында
көрсетілген. Тәуліктік ыстық суды теңдестіру үшін ыстық суға арналған
аккумулятор арқылы іске асады. Олар әдетте абоненттік суларда орналасады.
Жабық құрылғыларға су жабдықтары қосылған жағдайда, әдеттегі температура -
температура реттегіші арқылы реттеліп тұрады, ол арқылы салқын су су
құбырынан желіге бағытталады.
Ыстық су ЖЭО-тан жылу жабдықтау ауданына бір құбырлы транзиттік желі
арқылы беріледі. Транзиттік желіде шығынды реттегіш құрылғы орналасқан, онда
әрдайым су шығыны реттеліп отырады. Ауданда екі құбырлы жылыту желісі
орналасқан, ол беруші және сорушы болып бөлінеді. Беруші желі арқылы ыстық
су абоненттік қоймаға беріліп, жылыту жүйесі арқылы, көбіне ыстық сумен
жабдықтауда пайдаланылады. Одан кейін ол сорғы стансаға қайтарымды және
ыстық су акумулятордан тұрады. Ол аккумулятордан, жылумен жабдықтау
жүйесіне беріледі. Ал су аз берілген жағдайда сорғыда қысым артады. Шығын
реттегіші жабылып, ағылу реттегіші ашылады да аккумуляторға бағытталады.
17
Өңдірістік тұтынушылар әр түрлі қысымды бу қажет еткенде, ал станция
тек қана төменгі қысымды бумен қамтамасыз ете алатын жағдайда екі құбырлы
немесе көп құбырлы жүйелер қолданылады.
Өткізілген зерттеулер көрсетеді, төменгі және жоғарғы қысымды ЖЭО
бастапқы судын сапасы қанағаттандырылғанда, ыстық сумен қамтамасыз ету
абоненттерде конденсаттың пайдалануы өте тиімді болады.
Тексеру сұрақтары
1. Бу жүйелерінің негізгі типтері мен олардың құрамын атаңыздар.

2. Конденсаттың қайтаруымен бір құбырлы бу жүйесінің құрылғысы
қандай?
3. Конденсаттың жинауы мен қайтару қондырғының құрылысына
сипаттама беріңіз.
2.3. Жылумен жабдықтау жүйелері мен жылу тасымалдағыштарды таңдау
Таңдау жылулық жүктеменің түрі мен жылулық көзінің сипатына тәуелді.
Жылумен жабдықтау жүйесін максималды қарапайым болуы ұсынылады. Жүйе
қаншама қарапайым болса, соншама оның пайдалану сенімділігі мен құрылысы
арзан болады. Жылулық жүктемелердің барлық түріне ең қарапайым шешімі
бірінғай жылутасымалдағышты қолдану.
Ауданның жылулық жүктемесі тек қана жылыту, желдету және ыстық
сумен қамтамасыз етуден тұрса, онда жылуландыруда екі құбырлы су жүйесі
қолданылады. Егерде осымен бірге, ауданда үлкен емес технологиялық жүктеме
болса, үш құбырлы су жүйесі пайдалану тиімді.
Егерде ауданның негізгі жылулық жүктемесі ретінде жоғары потенциалды
технологиялық жүктеме болса, ал маусымдық жүктемесі аз болғанда, онда
жылутасымалдағыш ретінде бу пайдаланылады.
Жүйенің барлық элементтер бойынша жылутасымалдағыштың
параметрлері мен жылумен жабдықтау жүйесін таңдағанда техникалық және
экономикалық көрсеткіштер есепке алынады: станция, жылу тораптары,
тұтынушылар. Энергетикалы су будан тиімді. Станцияда көп сатылы су
жылытуын пайдалану электрлік энергияның өндіруін жоғарылатады, осыдан ол
отынның тиімділігін көтереді. Бу жүйені пайдаланғанда барлық жылулық
жүктемесі аса жоғары қысымды бумен жабылады, осымен, электрлік энергияның
меншікті өндіруі төмендейді.
Бу сулы тасымалдағышта судың негізгі артықшылықтары:
1) Жылу тұтынушының базасында электрлік энергияның үлкен меншікті өндіруі
жоғары;
2) Станцияда конденсаттың сақтауы жоғары қысымды станция үшін өте маңызды
болып есептелінеді;
3) Су жүйесінің аккумуляцияланатын қабілеттілігі жоғары.
Жылу тасымалдағыш ретінде судын негізгі кемшіліктері:
І) Бу жүйесінде электрэнергиясы конденсатты қайта айдауға қарағанда суды
қайта айдауда көп жұмсалынады;
20
2.2. Бу жүйелері
Бу жүйелер екі типті болып салынады: а)конденсаттың қайтуымен;
буконденсаттың қайтуынсыз.
Өнеркәсіптік жылуландырудың тәжірибесінде конденсатты қайтуымен бір
құбырлы бу жүйесі көп қолданылады (2.3сур.). бу қазандықтан бу бір құбырлы бу
торабына 1 түседі және сол арқылы жылулық тұтынушыларға тасымалданады.
Конденсатқұбырлар П| арқылы конденсат станцияға немесе қазандыққа
тұтынушылардан қайтып оралады. Турбина тоқтап қалғанда немесе іріктеудің
жеткіліксіз қуатында торапқа редукциялық-мұздатқыш қондырғы 31 арқылы
будын резервтік берілуі қамтылады.
ғ) ә)
|

; ЕЯ 2 Е
18 16 16 16
5 8 6 5
«.....-..-.4.----
2.3.-сурет. Конденсаттың қайтуымен жылумен жабдықтаудың
бір құбырлы бу жүйесі
Жалғану сұлбалары а - О(З); 6 - О(Н); в - Г(АВ); г - технологиялық
аппараттардың; д - жергілікті компрессиясымен технологиялық аппараттардың; І
- бу құбырлы; П - конденсат құбырлы; 1 -бу турбинасы; 2 - әуе жапқыш; 3 - су
құрастырмалы жапқыш; 4 - қыздырғыш аспап; 5 - кері клапан; 6 - конденсатты
аудау; 7 - конденсатты жинақтау; 8 - термокомпрессор; 9 - технологиялық
аппарат; 10 - кенейтілген сауыт; 11 - реттеуші клапан; 12 - ыстық су
аккумуляторы; 13 - судын температурасының реттегіші, 16 -сорғы; 31 -
редукциондық-мұздатқыш қондырғы.
Конденсатты айдаумен 6 конденсат конденсаттық баққа 7 апарылады, одан
ол конденсаттық сорғымен 16 станцияға немесе қазандыққа айдаланылады. 6
сұлбасында ыстық сумен қамтамасыз ету көрсетілген. Жылу көзіне
конденсаттың жинауы мен конденсаттың қайтаруы қазандық қондырғының
жұмыс сенімділігі үшін және жылумен жабдықтау жүйесінің жалпы тиімділігі
мен жылу тиімділігіне өте маңызды болып есептелінеді.
Конденсаттың қайтаруы жоғары бастапқы параметрлеріндегі (13МПа және
жоғары) ЖЭО-ға өте маңызды.
19
1 Тарау. ЖЫЛУЛЫҚ ТҰТЫНУ
1.1 ЖЫЛУЛЫҚ ЖҮКТЕМЕЛЕРДІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелерінде (ОЖЖЖ) әр түрлі
тұтынушыларға жылу желілер арқылы жіберіледі.
Жылу жүктемелерді екі топқа бөлуге болады:
1. Маусымдық; 2. Жыл сайындық;
Маусымдық жүктеменің өзгеруі ауа райына тәуелді: сыртқы ауанын
температурасына, желдің бағыты мен жылдамдығына, ауанын ылғалдылығына
және т.б.
Ең маңызды рөлін сыртқы температурасы атқарады. Маусымдық жүктеме
тұрақты және айнымалы жылдық жүктеме графиктерімен сипатталады.
Маусымдық жылу жүктемеге жылыту, желдету, ауа баптағыш жатады.
Жылыту мен желдету қыстық жылу жүктеме болып есептелінеді. Ал, ауа
баптағышқа жазғы мезгілде жасанды салқын керек болады.
Жыл сайындық жүктемеге технологиялық және ыстық сумен жабдықтау
жатады. Технологиялық жүктеменің графигі өндірістік кәсіпорындарының жұмыс
режимімен сипатталады. Ал ыстық сумен қамтамасыз ету ғимараттар мен тұрғын
үйлердің көркейтуіне, коммуналдық өңдірістердің жұмыс режиміне тәуелді.
Мұндай жүктеме айнымалы тәуліктілік графикпен сипатталады.
Маусымдық жүктеме
Жылудың негізгі мақсаты бөлмелердегі ішкі температураны қажетті
деңгейде ұстап тұру. Ғимараттағы жылудың тепе-теңдік шарты келесі теңдікпен
өрнектеледі:

О-От"О,-9вОтв (1.1)
мұндағы, О- ғимараттың суммарлық жылу шығыны; От -сыртқы қоршаудан жылу
жіберудің жылу шығыны; О, -инфильтрациямен жылу шығыны; Оо .жылу
жүйесінен ғимаратқа жылуды жеткізу; Отв. Ішкі жылудың бөлінуі.
н-Оп/От -инфильтрация коэффициенті.
Тұрғын ғимараттарда ішкі жылу бөлінуінің Отв көзі ретінде адамдар, тамақ
дайындайтын аспаптар, жарықтандыру құрылғылар болады. Бұл жылу бөлінуі
кездейсоқ болып келеді және уақыт бойынша реттелуге келмейді, сонымен бірге,
ғимараттар арқылы біркелкі таратылмайды: жоғары тығыздық бөлмелерде-
салыстырмалы жоғары, ал кіші де -аз-маз.
Өңдірістік ғимараттарда ішкі жылу бөліну көзі ретінде әр түрлі текті
жылулық, күштік қоңдырғылар мен механизмдер болып табылады. Олар төзімді
болып келеді және есептік жылу жүктемелердің елеулі үлесін көрсетеді, сол үшін
өнеркәсіптік аудандарда жылумен жабдықтау мерзімдерін ескеруді қажет етеді.
Сыртқы қоршаудан жылу берілістің жылу шығыны Дж/с немесе ккал/с
келесі есептеу жолмен анықтауға болады:
мұндағы Он” - отынның жылу беру қабілеттілігі, Дж/кг немесе қДж/нм2, Чка-
қазан агрегатының ПӘК, Оу- шартты отынның жылу беру қабілеттілігі, Оу -
20330 кДж/кг.
Жылу жүктемелердің ұзақтық графигі. Жылуландыру қондырғылардың
тиімді жұмыс тәртібін орнату үшін, жылутасымалдағыштардың ең тиімді
параметрлерін таңдау үшін және басқа да жоспарланған, технико-экономикалық
зерттеулер жүргізу үшін жыл бойы әр түрлі мерзімінде жылумен жабдықтау
жүйесінің жұмыс ұзақтығын білу қажет. Осы мақсатымен жылу жүктемесінің
ұзақтық графиктері құрылады. Графиктің салу әдісі 1.1 суретте көрсетілген.
1.1.-сурет. Маусымдық жылулық жүктеменің ұзақтық графигі
1-Оо-дДін),2-Ов-ДЛін);3-(Оо- Ов)-Дін);4- п-(Дін), 5- маусымдық
жылу жүктемесінің ұзақтық графигі.
Тұрғызу төрт квадранттар арқылы орындалады. Сол жақ жоғары квадрантта
жылу жүктемесінін сыртқы температурадан ін тәуелділігінің графиктері
тұрғызылған. Төменгі сол жағында сыртқы температурадағы ін жылыту мезгілінде
тұрып қалған ұзақтығының и қисығы келтірілген. Жылу жүктемесінің ұзақтық
графигі 5 әр түрлі сыртқы температурасына штрихты сызықтардың қиып өту
нүктелер арқылы тұрғызылады, олар жылу жүктемесі мен жүктемелердің тұрып
қалған ұзақтығын аңықтайды. 5 қисықтағы ауданы от жағатын мезгілде жылыту
мен желдетуге кететін шығынға тең.
Тексеру сұрақтары
1.Әр түрлі тұтынушылар үшін жылу жүктемелері қалай аңықталады?
2. Ыстық сумен қамтамасыз етуге, желдету мен жылытуға кететін
максималдық жылу жүктемелердің есептік формуласын келтіріңіз.
3.Жылыту мен желдетуге кететін орташа жылу жүктемелердің есебі.
4.Жыл бойы ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылу жүктемелердің
есептеу әдісі қандай?
5. Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін жылудың жылдық шығының

қалай есепгеуге болады?
12
2 Тарау. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелері жылутасымалдағыштар
түріне қарай су және булы деп бөлінеді. |1), с. 85-114.
2.1. Су жүйелері
Жылу желісінде су жүйесінің екі түрі қолданылады: ашық және жабық.
Жабық жүйелерде су жүйесі тек жылу тасымалдағыштар ретінде қолданылады.
Құбыр сандарына қарамастан, берілген жылу желісінде су жүйесі -бір , -екі, -
үш және көп құбырлы болып бөлінеді.
Ашық жүйе үшін құбырлардың ең аз саны- бір, ал жабық жүйе үшін- екі.
Көлік үшін ең қарапайым және даму арақашықтығы бір құбырлы жылу жүйесі
болып табылады. Оны су жүйесі шығындарының теңестірген кездерінде
қолдануға болады. Қалалардың жылу тораптары үшін көп жағдайда екі құбырлы
жылу жүйесі пайдаланылады. Қалалардағы екі құбырлы жүйесі көп құбырлы
жүйелерге қарағанда арзан және бастапқы салымдары аз.
Екі құбырлы жүйесі қала тұрғындарына бірдей потенциалды жылу қажет
болғанда пайдаланылады. Мұндай талаптар қалада белгілі бір орынға ие.
Техникалық жылу қуаты жоғары өндіріс аудандарында үш құбырлы жылу жүйесі
қолданылуы мүмкін. Екі құбыр орнатылғандарында ол төмендеуші болады, ал
үшіншісі кері құбыр болады. Әрбір төмендеуші құбыр желісі үшін бір типті
потенциалдар және жылудың жоғарылау тәртібі қосылады. Ал өндіріс аудандарда
төмендеуші құбыр желілеріне салқындатқыш және жылулық қондырғылар
қосылады. Осындай шешімдер негізінде ЖЭО-ның жұмысы қарапайымданады.
Жабық жүйелер
Жабық жүйедегі параллель құбыр желілерінің саны 2-ден кем болмауы
керек, өйткені абоненттік қондырғыдағы жылу тасымалдағышқа берілген жылу
қайтарылады. Жылудың жоғарылау мінездемесіне қарамастан абоненттер және
жылу жүйесінің жұмыс тәртібі абоненттік қосылу сұлбасы бойынша
таңдалынады.
2.1-суретте жабық екі құбырлы су жүйесінде жылу торапқа абоненттердің
әр түрлі жалғану сұлбалары көрсетілген.
а-г сұлбасы жылытқыш қондырғылардың жалғануы көрсетілген, д,е- ыстық
сумен қамтамасыз ететін қондырғылардың жалғануы, ал ж-м бір түйінде
жылытқыш қондырғылары мен ыстық сумен қамтамасыз ететін қондырғылар
бірдей жалғанған, н сұлбасы- жылытқыш қондырғылары мен желдеткіштің бірдей
қосылғаның көрсетеді.
13
2)Апаттық жағдайға жоғары сезімталдығы;
3) Жүйенің барлық нүктелерінің арасында қатты гидравликалық байланыс
және жылутасымалдағыштардың үлкен тығыздығы.
Жабық және ашық типті жылумен жабдықтаудың су жүйесін таңдау су
құбырының су сапасынан, сумен жабдықтау көзінен тәуелді болады.

Энергетикалық көрсеткіштері мен бастапқы шығындар бойынша жылумен
жабдықтаудың ашық және жабық жүйелері бірдей болады.
Ашық жүйелер пайдалану шығындар бойынша жабық жүйелерден аздау
артта қалады, себебі онда су дайындауға кететін қосымша шығындары бар.
Пайдалану кезінде ашық жүйелерде жүйенің тығыздықтың бақылауы мен
санитарлық бақылауының күрделілігіне байланысты жабықтардан бірнеше
қиындау болады.
Тексеру сұрақтары:
. Энергетикалық жағынан судын буға қарағанда пайдасы.
2. Бумен салыстырғанда судын жылутасымалдағыш ретіндегі
артықшылықтарын атаңыз?
3. Жылутасымалдағыш ретінде судын негізгі кемшіліктері неде?
4. Жылумен жабдықтау жүйесін таңдауында бастапқы су құбырындағы су
сапасының әсерін сипаттаңыз.
3 ТАРАУ. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ КӨЗДЕРІ
Жылумен жабдықтаудың оптималды көзін таңдау үшін бастапқы
мәліметтердің саны көп болу тиіс. Ең алдымен оларға жылу энергияға
тұтынушылардың талаптары (жылу тасымалдағыштың түрі мен параметрлері),
жыл мен күні бойы жылу тұтынудың графигі мен сипаты, жылу тұтынушылардың
орналасуы мен шамасы, су ресурстардың шамасы, судын сапасы және басқада
бірнеше мәліметтер жатады.
Бұл мәліметтер әдетте тұтынушылардың сауалнама қағаздарынан
алынады, олар үшін жылумен жабдықтау көзінің жобасы құрастырылу қажет.
3.1. Қазандықтар
Қазандық қондырғылар - отынның химиялық энергиясын жылу энергияға
түрлендіруге арналған және тұтынушыларға аса жоғары температурада су түрінде
немесе бу сулы түрінде берілетін құрылғылардың жиынтығы.
Қазандықтың негізгі элементтеріне жатады:
1.Сумен толтырылған және жанудан бөлінетін жылуымен жылытатын -қазан;
2.Оттық - ол жақта отынды жағады және аса жоғары температураға ысытылған
түтін газдар алынады;
3.Оттық құрылғы отынды жағу мен оның химиялық энергиясын жылынған
газдардың жылуына айналдырады;
4.Қоректілік құрылғылар (сораптар, инжекторлар-газдар мен буларды сығуға,
сондай-ақ әртүрлі аппараттар мен резервуарларға сұйықтықтарды сығып енгізуге
21
1 -ыстық су аккумуляторы, 2 - ауалық шүмек, 3-су құрастырмалы шүмек, 4-
жылытқыш аспап, 5-кері клапан, 6- ыстық сумен қамтамасыз ететін жылытқыш
бір сатылы, 7, 8- жоғарғы және төменгі сатылы ыстық сумен қамтамасыз ететін
жылытқыштар, 9- жылытатын қыздырғыш, 10- кеңейтілмелі сауыт, 11-қысым
реттегіш, 12- шығын реттегіш, 13-судын температура реттегіші, 14-жылу
реттегіш, 15- элеватор, 16-сорғы,17-қоректендіретін сорғы, 18-желілік сорғы, 19-
қоректендіретін реттегіш, 20-желілік судын қыздырғыштары, 21-пиктік қазандық,
22-ауаның температура реттегіші, 23,24- жоғарғы және төменгі сатылы ауалық
калориферлер.

Мұндай әртүрлі қосылу сұлбалары үшін келесі индексациялар
қабылданады:
О- жылу беруші қондырғылар: 3 - тәуелді сұлба, Н-тәуелсіз сұлба. Мысалы:
О(ЗНС) жылытқыш қондырғыны білдіреді; ыстық су жүйесінің қондырғысы Г.
60-80 жылдан үлкен орталықтандырылған жылу жүйелері кең мағыналы
аталмыш топтық қосалқы станциялары ие. Бұл қосалқы станцияларында жылу
тұтынушылардың қондырғыларының тұрғындық және шағын аудандағы жылу
жүйесіне қоғамдық ғимараттар ортақтасады. Жылу қосалқы станцияларының
топтарында ыстық су жүйесінің жылытқыш блогы, суық су жүйесін
айналдырушы сорғыштар, автотұрақтандырғыш және өлшегіш құралдар
орнатылады. Жылу қосалқы станцияларының топтарын қолдану бір жағынан
бастапқы шығындарды азайтады.
Оптимальды бірліктік есептік жылу жоғарылауы жылу қосалқы
станцияларының мінездемесіне байланысты. Жылу жүйесінің жабық жүйесінің
сумен жабдықтау қондырғылары жылу желілеріне тек суды жылыту арқылы
ортақтасады. Тәуелді сұлбаларда абоненттік қондырғылардың қысымы қосылу
қысымына байланысты. Тәуелсіз сұлбаларда қысым жергілікті жүйелерге
қосылады және жылу жүйесінің қысымына тәуелсіз болады.
Тәуелді сұлбаның басты кемшілігі орталықтандырылған жылумен қамту
жүйесінің жұмыс тәртібін шектеуі. Көп қолданылатын жылу техникасындағы
болаттан жасалған қыздырғыштың қысымы 0,6 мПа- дан аспауы қажет. Өйткені
мөлшерден аса апатқа алып келуі мүмкін. Бұл сенімділікті төмендетеді және
үлкен қалалардағы жылыту жұмысын қиындата түседі. Сондай-ақ тәуелсіз
схемадағы су жүйесінің атқылауы төмендейді және зақымданған жылу жүйесінің
тетіктерін анықтау оңай болады. СНиП П-33-75 тұрғын үй үшін, жатақханаға,
мектепке, поликлиникаға, мұражайға және т.б ғимараттар үшін жылу
тасығышының максимал температурасына 95 градус, ал сол уақытта төмендеуші
желілердің максимал темперетурасы 150 градус болады.
Ыстық су жүйесінің қондырғысы жылу жүйесіне сулы жылу алмасушы
жүйесі арқылы қосылады. Желілік су төмендеуші сызықтық желі арқылы реттегіш
клапан температурасы су ысытқышқа өтеді, ал онда ол қабырға арқылы суды
жылытады. Салқындатылған желілік су жылытқыштан кейін жылу жүйесінің кері
сызықтығына түседі. Салқын су негізінен су жүйесінің қысым реттегішіне келіп
түседі.Мұның негізгі міндеті берілген тұрақты қысымды сақтау.
Ыстық суды көп пайдаланатын және су жүйесінің бірқалыпсыз графигіне ие
абоненттер үшін ыстық судың аккумуляторы орнатылады. Аккумулятордың
негізгі міндеті - жұмыстың үзіліс кезіне арнап артық ыстық су қорын жинау.
15
2. Категориялары бойынша қазандықтарға қойылатын талаптар.
3. Орналасуына қарай қазандықтардың жіктелуі.
4. Бу қазандықтың принципиалдық жылулық сұлбасын келтіріңіз.
5. Бу және су жылытқыш қазандықтың принципиалдық жылулық
сұлбасын келтіріңіз.
3.3. Жылулық конденсациялық электр станциялары (ЖКЭС)
ЖКЭС отынның химиялық энергиясын алдымен жылу энергиясына, одан
соң механикалық энергияға және ең соңында электр энергиясына түрлендіреді.
Барлық жылулық қозғалтқыштар. мынадай топтарға бөлінеді:
пайдаланылатын жұмысшы зат түрі бойынша-бу және газ қозғалтқыштары; жылу

энергиясын механикалық энергияға түрлендіру тәсілі бойынша -поршеньді және
роторлық қозғалтқыштар.
Поршеньді тәсілде түрлендіру үшін қыздыру кезіндегі жұмысшы заттың
потенциалдық энергиясы қолданылады. Ал роторлық тәсіл кезінде жұмысшы
заттың өте үлкен жылдамдықпен қозғалған бөліктерінің кинетикалық энергиясы
қолданылады.
ЖЭС-тің негізгі жабдықтарына қазан, турбина және генератор жатады (3.2-
сурет).
3.2-сурет. ЖЭС-те энергияны алу сұлбасы
Қазанда отынды 4 жаққан кезде жылулық энергия бөлініп шығады да, ол су
буының 5 энергиясына түрлендіріледі. Турбинада 2 су буы айналудың
механикалық энергиясына айналады. Ал генератор 3 айналу энергиясын электр
энергиясына айналдырады. Жылулық қозғалтқыштар жұмысының тиімділігін
жоғарылату үшін жұмысшы заттың температурасы мен қысымын
конструкциялық материалдардың механикалық беріктілігі шыдайтын шамаларға
дейін көтеру қажет. Қазіргі заманғы бу қондырғыларында бу температурасы
600%С-қа ал қысымы 30 МПа-ға дейін көтеріледі.
ЖКЭС-тің құрылымдық схемасы 3.3-суретте көрсетілген. Бу
қондырғыларының жылулық айналым (цикл) процестері былайша жүреді: бу
генераторларында-жылу жеткізу, турбиналарда-будың ұлғаюы,
конденсаторларда-суыту.
арналған ағынды сорғы) қазандыққа су беріге арналған;
1.Газ жүруші арқылы - түтін газдар өтеді де қазандықтың қабырғасымен өзара
жанасып, оларға жылу береді;
2.Түтін құбыры- газ беруші арқылы түтін газдар өтіп, салқындаған кезде ауаға
айдап шығарылады.
Барлық аталған қондырғыларсыз қарапайым қазандық қондырғылар іске
қосылмайды.
Қазандық қондырғыларда қосымша құрылғылар есебінде:
- тарту күші және үрлеуші құрылғылар (желдеткіш, түтін сорғыш, түтін
моржасы);
-пештерге ауа жібергіш және қазан агрегаттардан жанған тағамдарды алып тастау;
-қоршаған ортаны ластанудан қорғау үшін жанған тағамдарды күлден тазартуды -
күл жинағыш қондырғылар;
- қазандық агрегатқа су беру үшін - коректендіруші сораптар қолданылады;
- шан тәріздес отынды пайдаланғанда, отынды құрғақтауға және майдалауға
арналған жабдықтар;
-пешке ұнтақталған отынды жіберу үшін арналған- шан өткізгіштер;
- қоректендіру түтің өткізгіштер, бу өткізгіштер, бақылаушы-өлшеуіш аспаптар;
автоматтық басқару мен қазандық агрегаттардың жұмысын бақылау үшін
арналған автоматика құралдары мен арматуралары.
Осымен қатар қазандық қондырғыларда қосымша көмекші құрылғыларда

бар. Оларға жататын: қондырғыларға отын беретін құрылғылар, қалдықтар мен
күлді алып тастайтын құрылғылар, қазандарға су жіберу жүйесі.
Қазандық қондырғылар энергетикалық, өңдірістік-жылытатын,
жылытатын деп бөлінеді. Бұл бөлінуі қазандық агрегаттарда
жылутасымалдағыштың параметрлері мен қазандық қондырғылардың өтімділігін
қамтамасыз етеді.
Жылытқыш қазандар:
- жылутасымалдағыштың түріне қарай: бу- және су;
- жылутасымалдағыштың параметрлеріне қарай: бу: -ҡысым бойынша (р<0,07
МПа, р-0,07:0,6 МПа, р-0,8:13МПа, р>1ЗМПа), су жылытқыш - судын
температурасы (4<115С, %>115%С);
- жылутасымалдағыштың жүру түріне қарай-табиғи, тік бағытты, қажетті
айналымды.
- құрылым бойынша: тік-цилиндрлік, көлденен-цилиндрлік, тік-, көлденен су
құбырлы.
Металл арқылы: шойынды-секциялы және болатты.
Керекті қазан сандары мен қазан қыздыру ауданың білу үшін жылу
пайдаланатын тұтынушылардың жылу жүктеменің қорытындысынан алады. Бұл
жүктеме ғимараттарға беретін жылудан, желдетуден, ауа тазартқыштан, ыстық
сумен қамтамасыз етуден және технологиялық қажеттілікке жұмсалатын жылудан
турады:
ХО0қ-Оһ%0,%0..40,40-қ (3.1)
Ыстық су жүйесіндегі желілік судың есептік шығыны қысымның максимал
мәнімен және төмендеуші желілік судың минимал температурасы арқылы
анықталады. Сондықтан желілік судың суммарлық шығыны жоғары болып
шығады. Желілік судың есептік шығынын төмендету үшін сұлбаға аккумулятор
қосу керек. Бірақ аккумулятор қондырғының жұмысын қиындата түседі.
Сондықтан тұрғын үйге ыстық су аккумуляторын орнатпайды.
Судың есептік шығыны екі сатылы аралас сұлбасында азая түседі. Мұны
ұсынған П.М.Клушин(4.1, з). Бұл сұлбаның артықшылығы ыстық сумен
қамтамасыз етудегі екі сатылы жылу жүйесімен суды қайнатады. Қайнатқыштың
төменгі бөлігінде салқын судың жылыту есебінен қайнатылады. Екі сатылы
желілік су сұлбасында екі ағын орналасады. Оның біреуі реттегіш шығыны
арқылы, ал екіншісі су жылытқыш арқылы өтеді. Кез-келген реттегіштегі
температура тұрақты болады. Бұл шығын реттегіші арқылы қамтамасыз етіледі.
Қазіргі заманғы қалаларда жаңа құрылыспен байланысты және жаңа үлгідегі
пәтерлерде, қоғамдық ғимараттарда жылу жіберу құрылысы қиындай түсті. Жылу
жіберу көп мөлшерде қажет етіледі.
Сапалы және экономика жағынан тиімді болу үшін тұрғындар аудандарында
бір орталықтандырылған жылу жүйесі аздық етеді.Ол үшін орталық ретегішке
топтық және жергілікті жылу реттегіш импульсі қондырғы түріне байланысты.
Топтық және жергілікті жылу жүйесінің реттегіші үшін келесі импульстер
қолданылады:
- көрсетілген ғимараттың ішкі температура не бірнеше ғимараттың орташа ішкі
температурасы;
- ауаның сыртқы температурасы немесе интегралдық метеорологиялық

көрсеткіш;
Жабық жүйелердің басты кемшіліктері:
1.Су жылытқыш қондырғыларының күрделілігі және эксплуатациялық абоненттік
енгізудің қиындығы;
2.Жергілікті қондырғылардың коррозиясы;
3. Құбырлы суды қолданудағы құбыр желілерінің жұмысының төмендеуі;
Интенсивтік коррозия жұмсақ суда пайда болады. Өйткені олардың құрамында
агрессивтік О) және СО; жоғары дәрежеде болады. Сондай-ақ хлоридтердің
немесе сульфиттер концентрациясы көп мөлшерде болады.
Ашық жүйелер
Ашық жүйелердің негізгі түрлеріне екі құбырлы жүйе жатады (2.2сур).
Ыстық су стансадан абонентке І құбырлар арқылы түседі. Кері су стансаға ПІ
құбыр арқылы қайтып келеді. Ашық жүйелердің жылу қондырғыларыда (2.2сур,а-
г) жабық жүйелердегі сұлбалар сияқты қосылады. Ыстық су қондырғыларының
қосылу сұлбасы бұдан бұрынғы сұлбаларға қарағанда айырмашылығы бар.
Төмендеуші құбыр желісіндегі су реттегіш клапан арқылы араласқышқа
түседі. Араласқыштағы су жергілікті ыстық су жүйесіне келіп түседі. График
үшін ыстық су жүйесінде ыстық су аккумуляторы орнатылады: 2.2 д- жоғарғы
аккумулятор, 2.2 е- төменгі. Жоғарғы аккумулятор заряды су ағынының күшімен
толықтырылады. Ал заряд отыруы оның статистикалық ағынының күші арқылы
16
жылдық қоры (жөндеу шеберханаларына 7-2075сағ, көлік жууға 7-1500сағ,
малшаруашылық фермаларының тұтынушылары үшін 27-1000сағ. деп алуға
болады.
Жеке тұтынушылар үшін мәнін аңықтайтын формуласы:
Он-0,27%у (һ-ріһант.) (3.17)
мұндағы ту- жылуға сұраныс коэффициенті 0,6-0,7; О-бу немесе ыстық судын
шығыны, кг/сағ, һ-будын немесе ыстық судың энтальпиясы,қДж/кг; р-
конденсаттың немесе қайтарымды су шығынын есепке алатын коэффициент, оны
0,7 деп алады; Маш. - Конденсаттың қайтаруы немесе қайтарымды су
энтальпиясы.
Барлық тұтынушылар үшін жылудың жылдық шығыны:
Оқыл “Оқылу"- Олжел " Оһ." Оле. (3.18)
Отынның жылдық шығыны:
Вьыл “Оқыл /Ть (3.19)
мұндағы 4-отынның меншікті жану жылулығы қатты және сұйық отын үшін-
қДж/кг, газ тәрізді отын үшін -қДж/м” 2 Тк -қазандықтың орташа ПӘК-і (қатты
отынмен жұмыс істеген кезде тіы-0,6; сұйық немесе газ тәрізді тік-0,8).
Жылу бірлігінің бағасын аңықтау. Қазандық жұмысының негізгі технико-

экономикалық көрсеткіші -өндірілетін жылу энергиясынын бағасы.
Су қыздыратын қазандықтар үшін жіберілетін судың 1 ГДж жылудың
бағасы:
А.“ СІ0УО,р- (3-20)
мұндағы С- жылдық шығындар қосындысы;
Бу қазандары бар қазандықтар үшін 1 тонна будын бағасы:
А- С/Олыл (3.21)
Будың жылдық шығыны (т):
Баыл “Олын/(-Һа)107 (3.22)
мұндағы Һ,-Һ,ы - бумен қоректендіретін су энтальпия арасындағы айырмасы,
кДж/кг.
Тексеру сұрақтары
1. Қазандықтың негізгі типтерін атаңыз.
мұндағы Ф/Н,- қыздыру бетінің меншікті жылу кернеуі,Вт/м
Жоғары қысымды бу қазандарға:
Не-(1,...1,20,ы/ОУН, (3.10)
мұндағы ГБрн -қалыпты будың есептік саны, кг/сағ (қалыпты будың энтальпиясы
2650 кДж/кг). Б/Н, -қалыпты бу бойынша қыздыру бетінің кернеуі, кг/м? сағ.
Қалыпты будың есептік саны:
р-Б, (һ-һһь/2650 (341)
мұндағы Г, -тұтыну нүктелерінде будың мөлшері, кг/сағ
Қазандықтағы қазан саны:
ш-ХН/Нк (312)
Отынның жылдық шығының аңықтау. Есептік жылулық жүктеме мен
қазандықтың жұмыс режимін ескере отырып, жылумен қамтамасыз етудің әрбір
бөлек түрлеріне кететін жылдық жылу шығындарын аңықтайды.
Жылытуға кететін жылудың жылдық шығыны, қДж:
Оқызу"3,65Оқызу6-ьа/ 5-6, (3.13)
мұндағы %-барлық түтынушыларға ішкі ауаның орташа есептік температурасы;
%ң-сыртқы ауаның есептік жылу температурасы; іг,-жылыту мерзімінің негізінде
сыртқы ауаның орташа температурасы; Пы,- Жылыту мерзімінің ұзақтығы, тәулік.
Желдетуге кететін жылдық жылу шығыны:
Оле, "3,6 Оқа (іь-іл/-іпж) бжелПол, (3.14)
мұндағы 1, - сыртқы ауаның желдеткіштік қыстық есептік температурасы,С;
жел. -ЖыЛыТту мерзіміндегі желдету жүйесінің жұмысының орташа тәулік саны,
егер нақты берілгендер болмаған жағдайда 7,ел “16 ДЕП алады.
Ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылдық жылу шығыны:
Оше. 3,6240, |045(350- по!) (3.15)

350 - бір жылда ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс істейтін тәулік
саны;
Технологиялық қажеттілікке кететін жылулық жылу шығыны:
Отк3,6(0,85...0,9)О,«.27 (3.16)
мұндағы 0,85... 0,29- жеке тұтынушылардың максимум жүктемелерінің жалпы
шаруашылық коэффициенті; 27- жеке тұтынушылардың жұмыс уақытының
25
мұндағы 1,2-қор коэффициенті, жылу тораптарындағы жылудың өндірістік
емес шығындарын, қазандықтың өзіндік қажеттілігіне кететін жылу шығының
және жылу қуатының резервін ескереді.
Жазғы мезгілде негізгі жүктеме ыстық сумен қамтамасыз ету мен
технологиялық қажеттілікке кететін максимал шығындар кетеді:
Ф.шпжа 1,2(5Фыдау"У Фық) 8-5)
мұндағы, 6-ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылу шығынының
төмендеуін ескеретін коэффициент өндірістік ғимараттар үшін Е-0,82, тұрғын
және қоғамдық ғимараттар үшін 5-0,65.
Жылу тұтынудың барлық түріндегі суммарлы жылу шығындарын ауданның
орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйесіне қосылған әрбір
обьектінің есептік жылу шығындармен аңықтайды.
Қазанның есептік максимал жылулық қуатын қыс мезгіліндегі жылу жүктемесі
бойынша қабылдайды.
Фамары Фа (86)
Мұндағы Ф.уммарлы -қазандықта орналасқан барлық қазандардың суммарлы
жылулық қуаты,Вт.
Қазандықты таңдау. Қазан санын аңықтағасын кезде келесілерді ескеру қажет:
-Қазандар саны 2-ден кем және 7-ден көп болмауы керек; - резервті қазандарды
қондыруға болмайды; -бірдей жылу тасығышы бар қазандардың қыздыру бетінің
ауданы бірдей болуы керек.
Қазандықтағы қазандар саны:
ш-Ф,ш-/Фқ, (3.7)
мұндағы Ф,-бір қазанның жылулық қуаты,Вт
Қазандарды тиімдірек пайдалану үшін Ф, мәні қазандықтың жаздың
жылулық жүктемесіне тең болуы керек. Қазандарға орташа жүктеменің 25%- нан
аспайтын аса жүктеліп немесе толық жүктелмей жұмыс жасауына рұқсат етіледі.
Бу қазандарының бу өндіруіне эквивалент болатын жылу қуаты:
Фұ-0,278Д(Һ,-Һ,Һ) (3-8)
Мұндағы Һ,-бу энтальпиясы, қДж/кг,һ,һ.- ас суының энтальпиясы, кДж/кг.
Егер жылу немесе бу өндіру туралы ешбір дерек болмаса, онда қазандарды
қыздыру бетінің ауданы бойынша таңдайды. Төмен қысымды су ысытатын және
бу қазандарының қыздыру бетінің суммарлы ауданы аңықталады:
уҢ,-Ф,./Ф/Н, (3.9)

Жылу жүктемесімен, тандалған қазанның қызу бетінің рұқсат етілген жылу
кернеуін де есептеу қажет, қДж/(м“с):
аосу0,/ (2
мұнда, і- қазанның қызу бетінің ауданы, м2.
Қазан бетінің жалпы ауданы:
қ-0б (3:3)
Қазандықты дұрыс пайдалану үшін келесі шарттар орындалуы қажет:
-қазанның саны 2-ден кем, 7-ден аспауы керек;
-қазандық агрегаттар бір типтік болуы қажет және жылыту бетінің ауданы бірдей
болу керек.
Технологиялық қазандық қондырғылар ішкі ғимаратта орналасуы мүмкін
немесе бір бөлігі ғимараттың сыртында орналасады. Осыған байланысты
қазандықтар:
- жабық: барлық қондырғылар ішкі ғимараттарда орналасқан;
-жартылай ашық: қосымша құрылғылардың жартысы сыртта орналасқан;
- ашық, қазанды жабдықтау аймағы ғана жабық күйінде турады.
3.1 - сурет. Қазандық қондырғы
1- қоректендіретің сорап; 2- қоректендіретің құбыр; 3-отынды майдалауға
арналған диірмен; 4-шан өткізгіш; 5- бу өткізгіш; 6-қазандық агрегат; 7-күл
мен қалдықтарды алыптастайтын құрылғы; 8-үрлеуші желдеткіш; 9-күл
тартқыш құрылғы;10-түтін сорғыш; 11-түтін моржасы.
3.2 Қазандық агрегаттар үшін қазандықтарды таңдау
Жылу тұтынуды есептеу. Қазандық қондырғылар - жылытқыш,
өндірістік және жылытатын-өндірістік болып бөлінеді. Есептеу үшін негізіне
жылытатын-өндірістік қазандықтар алынады, себебі, олар жыл бойы жұмыс
істейді.
Қазандық үшін есептік жылу жүктемені жылдың салқын және ыстық мезгілі
үшін бөлек есептеледі. Қыс мезгілде ол жылыту жүйесінің максимал жылу тұтыну
ХФ,ылу. желдету ?Ф,, ыстық сумен қамтамасыз ету ХФ,кт.у. ЖӘне ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
қажеттілікке кететін УФ,қ шығындардың қосындысынан турады:
ХФаа-1,25Фшу"УФ,ХФ, тау" Ф.) (3.4)
мұндағы, І-құбырдың түзу аймағының ұзындығы; Ішр. -қарастырып отырған
аймақтың жергілікті кедергілеріне кететін қысым шығынына эквивалент болатын
түзу құбырлардың қосымша шартты ұзындығы,м; Ар-Ім құбырға кететін қысым
шығыны (магистрал жылу тораптары үшін Ар -60-80 Па/м, магистралды
тармақтары үшін Ар -200-300 Па/м).
Ішар Мәнін былай табады
Іше “ЕСФ/А (4.2)
Мұндағы, Еғ-аймақтағы жергілікті кедергілердің коэффициентінің суммасы
қосымша ; 4 -құбырдың ішкі диаметрі; 2, -үйкеліс коэффициенті.
Қысымның меншікті шығыны:
Ар-ХМ?р/да (4.3)
Мұндағы, УҮ-жылу тасығышының қозғалу жылдамдығы, м/с; р-жылу
тасығышының орташа тығыздығы,кг/ м2.

Копьев С.Ф. берілгендері бойынша үйкеліс коэффициенті мен болат су
құбырларының диаметрін мына тәуелділік байланыстырады:
2-0014/ “4 (4.4)
Бу құбырлар үшін 4 коэффициентін 10....20% азайтады.
Жылу тасымалдағыштың қозғалыс жылдамдығы:
Х-0,3540,/ра? (4.5)
Мұндағы Ош- Жылу тасығышының шығыны, м/сағ
8.3 өрнекке 8.4 және 8.5 өрнектерін қойсақ
Ар-8,8810%0,/р492 (4.6)
құбырлардың диаметрі, былай аңықтайды:
4-0,2650,%/(рАр)4% (4.7)
жылу желісіндегі құбырларының минималды диаметрі 40 мм болып қабылданған.
Жылу тасымалдау шығының былай есептейді:
Ов-3,6УФ/АҺ (48)
Мұндағы Ф;-жылытуға, желдетуге, ыстық сумен қамтамасыз етуге және
технологиялық қажеттіліктерге кететін жылудың есептік шығындары, кВт; Аһ%-
жылу тасығышының жылу пайдалануының сәйкес мәндері, қДж/кг су үшін
39
Бы
Х-
ШЕШЕДІ
Ме тепсене
3.11-сурет. Сужылытқыш қазандықтың принципиалдық сұлбасы
1-желілк сорғы; 2-сужылытқыш қазан; 3-айналымды сорғы; 4-химиялық
тазартылған судың жылтқышы; 5-шикі судын жылытқышы, 6-вакуумдық
деаэратор; 7-қоректендіруші сорғы; 8-шикі судын сорғысы; 9-химсудайындауы;
10-буландырудың салқындатқышы;11-суығыгғшы эжектор) 12-эжектордың
шығындық багі; 13-эжекторлық сорғы.
Пештердің ең қолайлысы булы-сулы пештер 3.12 суретте атомдық ЖЭО-ның
жылу дайындау қондырғысының принципиалдық сұлбасы берілген. 17 реактор
және 1 бугенераторының арасында аралық контур орналасқан. Бу генераторында
«таза» бу шығарылады, бұл бу ешқандай радиоактивті заттармен ласталмаған. Бұл
жағдай АЖЭ-ның жылу-жылытқыш қондырғының сұлбасы мен қондырғысын
жеңілтетеді, өйткені турбинадан өтілген бу желілік булы-сулы жылытқыштарда 5-
7 жылытылуы мүмкін. Ал бу радиоактивті заттармен ластанған жағдайда, мұндай
шешім қабылданбайды, өйткені желілік судын ластануына әкеліп соғады.
Пен
ЖЕП
3.12-сурет. Атомдық ЖЭО-ның жылу дайындау құрылғының
принципиалдық сұлбасы
1-бугенераторы; 2-бу турбинасы; 3-электрогенератор; 4-конденсатор; 5,6,7-
төменгі, ортанғы және жоғарғы сатындағы жылуландырғыш жылытқыштар; 8-
бустерлік сорғы; 9- қоректендіру сорғы; 10- химсутазартқыш; 11-қоректендіру
судын деаэраторы; 12- қоректендіру сорғы; 13-қоректендіру реттегіші; 14-

35
АҺ-4,19(іе-%), бу үшін Аһ;-һ,-НҺ,, мұндағы і, және % -берілетін және қайтатын
магистралдағы судын температурасы, “С; Һ, және Һ,-бу мен конденсаттың
энтальпиясы, кДж/кг.
Тораптағы сораптың берілуі, м/сағ.
Ол -Оһ/Ро (4.9)
мұндағы ро -қайтатын судын тығыздығы, кг/м?.
Сораптың жетілдіретін айдауы АР, қазандықтағы АР, жылу торабының
және алыс орналасқан жылуды тұтынушының жылыту жүйесіндегі АР,
суммарлы шығындарды асып өтуге қажетті болуы керек:
Б. АР, ҒАР, “АР, (410)
Орталықтандырылған жылыту жүйесінің элементтеріндегі қысымның
шығындарының шамалас мәндерін төменде келтірілген.
Сужылытатын шойын секциялы қазанда сорапты каталог бойынша оның
берілуі мен жұмысшы айдауы және есептелініп алынған мәндері сәйкес
келетіндей етіп таңдалады.
Мысалы. Ғимаратты жылыту үшін 1000 кВт жылу ағыны өтетін ұзындығы 300 м
екіқұбырлы жабық сулы, жылу тобының құбырының диаметрі мен қысымның
шығындарын аңықтау керек. Жылу тасымалдауының есептік температуралары:
%-95%С, %-95С. Жылу магистралінде 5 П- тәрізді компенсатор, 2 -ысырма және
радиусы К-24 екі майысқан бұырма бар.
Шешуі 4.8 өрнек бойынша жылу тасығышының шығынын аңықтаймыз:
Ош-3,6УФ,/Лі%-3,44т/сағ.
Қысымның меншікті шығынын Ар-70 Па/м деп аламыз.
2 қосымша бойынша жылу тасығышының орташа қысымын табамыз р-970кг/м?
4.7 өрнек бойынша құбырлардың есептік диаметрін аңықтаймыз:
4-0,2650,,%(рАр)"9-0,263:34,4%38/(970770)”9
ЕМСТ 10704-76 сәйкес құбырдың ішкі диаметрін есептік диаметрге ең жақын
келетін 4-125мм деп аламыз.
4.4 өрнек бойынша үйкеліс коэффициентін табамыз:
2-0.014/ “У4-0,0235
Жылу торабының бір құбырының жергілікті кедергілерін коэффициентінің
қосыңдысы:
У5-51,7:20,5--20,7-10,9
40
жұмыс күрекшелеріне бағытталады. Турбина 4 электрлік генератор мен 5
компрессорды айналдырады. Компрессор жану камерасына 6 ауаны қысыммен
жіберу үшін қолданылады.
3.5-сурет. Газ турбинаның қондырғының принципиалдық сұлбасы.
------ отын; -х-х-х-х-ауа; .- жану өнімдері.

Компрессорда қысылған ауа жану камерасына берілерден бұрын
турбинадағы 8 жанып бітпеген газдармен 7 регенераторда қыздырылады.
ГТҚ-дан шығатын газдар жоғары температурада болғандықтан,
термодинамикалық циклдың ПӘК-не кері әсерін тигізеді. Сондықтан, отынды
жандырудағы бөлінетін жылуды бірлесіп қолданатын, газ және бу турбиналық
агрегаттардың қатар қосылуы, қондырғы жұмысының экономикалық тиімділігін
8-10%-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Мұндай агрегатты бу-газды қондырғы деп
атайды, олардың қолданылуы өнімнің өзіндік құнын 25 %-ға дейін төмендетеді.
Бу-газды қондырғылар (БГҚ) екі түрлі жұмыстық дене - бу мен газды
қолданады. Бу генераторында жанған отыннан алынатын жылудың бір бөлігі
қажетті параметрдегі буды құрауға шығындалады. Содан кейін, ол бу
турбинасына жіберіледі (3.6-сурет).
3.6-сурет. Бу-газ қондырғының принципиалдық сұлбасы.
1-бу генераторы; 2-компрессор;3-газ турбинасы; 4-генератор; 5-бу турбинасы; 6-
конденсатор, 7-сорап; 8- экономайзер;
-еее--бу) ......-отын; -х-х-х- ауа) -.-.-.-.-өнімдер
Температурасы 650-700 С-қа дейін суытылған газдар газ турбинасының
жұмыстық күрекшелеріне беріледі. Турбинаға қолданылған газдарды қорек
беретін суды қыздыруға қолданады. Нәтижесінде отын шығынын азайтуға
мүмкіндік туады.
БТҚ-ы газ турбинасында қолданылған газдар бу қазанына берілетін
сұлбасымен де жұмыс істейді (3.7-сурет).
30
3.7-сурет.Қолданылған газдарды бу қазанына шығаратын
бу-газды қондырғының сұлбасы.
Бұл жағдайда газ турбинасы күшті бу қондырғысының бір бөлігі ретінде
қызмет етеді. ТТҚ-ның жану камерасында отынның 30-40 %-ы жанады, ал бу
генераторында қалғаны жанады. БГҚ турбинасында жылу энергиясы
механикалық энергияға түрленіп, ары қарай генераторда электр энергиясына
түрленеді. Электромеханикалық түрлендірудің мұндай схемасында айтарлықтай
бір кемшілік бар: турбина білігінің аса жоғары айналысы мен жоғары температура
жағдайында үлкен механикалық жүктемелерге шыдамды материалдарды қолдану
қажет.
Материалдар беріктігінің шектеулі болуы буды 600%С-ден жоғары емес
температурада ғана қолдануға мәжбүр етеді, бірақ жанатын отынның
температурасы 2000%С-ға дейін жетеді. Осы температуралардың айырмашылығын
азайту арқылы жылу қондырғыларының ПӘК-ін айтарлықтай ұлғайтуға болады.
3.5 Турбиналық қондырғының жұмыс циклі.
Газ турбиналық қондырғының қағидалық сұлбасы 3.8- суретте көрсетілген.
1430-40%С.- Атмосферадан келетін ауа
3.8- сурет. Газ турбиналық қондырғының қағидалық сұлбасы
КП ауалық компрессоры атмосфералық ауаны қысып, қысымды р)
шамасынан р; шамасына дейін жоғарылатады және оны КС жану камерасына
береді. Арегаулы сораппен сұйық немесе газ түріндегі отынның қажетті мөлшері
де осы жерге беріледі. Камерада пайда болған жану өнімі одан Т температура мен
Р: қысымымен шығады. р; қысымы компрессор шығысындағы қысыммен тең
болады. Яғни отынның жануы кезінде қысым өзгермейді.

Газдық турбинада жану өнімдері (3.9-сурет) адиабатты түрде кеңейеді,
нәтижеде температура 7; -ке (4 нүкте) төмендейді. Ал қысым атмосфералық ро
қысымға дейін азаяды. р; - роқысым түсуі турбинадағы 1, Техникалық жұмысқа
зі
5.1-сурет. Топтық жылу қосалқы станцияның принципиалдық сұлбасы
1-төменгі сатының ыстық сумен қамтамасыз ететін жүйесінің су жылытқышы; 2-
жоғарғы сатының ыстық сумен қамтамасыз ететін жүйесінің су жылытқышы; 3-
жылыту жүйесінің жылытқышы; 4- жылытқыш жүйесінің сорғысы; 5-ыстық
сумен қамтамасыз ететін жүйесінің сорғысы; 6-ыстық сумен қамтамасыз ететін
жүйесіндегі судын температурасының реттегіші; 7- жылыту жүйесінің реттегіші;
8-модельдік құрылғы; 9-басқару аспап; 10-жылуөлшегіш; 11-суды өндеу; 12-
суөлшегіш;13-элеватор; 14- суалғыш каналы;18- жылытқыш аспабы; 16- кірді-
фильтр.
ҚІС - да жылудың қаншалықты пайдаланғандығын реттеу үшін жылуды
реттегіш жүйе арқылы іске асырылады.
Мөлтек ауданының жылулық жүктемені реттеу үшін импульс ретінде
құрылғының ішкі температурсы 8 қолданылады.
Басқарушы құрылғы 9 модулярлы құрылғыдан 8 алынған импульс қысымға
түрленіп алып, реттеу клапанғі 7 әсер етеді. Ол су желісіншығының өзгертуі
мүмкін.
Ыстық сумен қамтамасыз ететін суқұбырындағы су, су өлшегіш арқылы 12
өтіп, су өңдейтін 11 жерге түседі, мұнда су сапасына қарай коррозиясы
азайтылып, дақ басудан қорғайды. Бұдан кейін құбыр суы екі сатылы құрылғы
арқылы ысытылады.
1- сатылы құрылғыда бұл судың ысытылуы температура реттегіш 6 арқылы
және сол арқылы су температурасы бір қалыпта сақталады.
Судың циркуляциялануы, яғни шағын мөлтек аудандарда циркуляциялық
сорғы 5 арқылы іске асады.
44
Жылу құбырларын қозғалмалы және қозғалмайтын бағандарға қояды.
Өтілмейтін каналдарда үш қозғалмалы бағандарды қолданады, себебі олар құбыр
ұзындығының температуралық тербелістерін ескереді. Бағандар құбырларға
пісіріліп қосылған және олар бетон жастықтарға бекітілген төрт болат
пластиналарда сырғанап турады. Құбырлардың майысуынан сақтану бағандарды
бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналастыруы. Жылжымалы бағандардың
арасындағы шекті мүмкін болатын аралық қашықтығы төменде келтірілген.
4.11 кесте
Құбырдың 50 80 100 150 200 200-
диаметрі,мм 400
Бағандар 4 5 6 7 8 9
арасындағы
пролет
Қозғалмайтын бағандар жылу құбырларын белгілі бір нүктелерге бекітеді.
Сөйтіп, оларды құбырлардың ұзындықтарының температуралық өзгерістерін
толық қабылдай алатын компенсаторлары бар. Бұл бағандар үлкен механикалық

жүктемені өзінің бойынын өткізеді. Оларды пісірілген швеллерді балкалардан
немесе темірбетон қалқан түрінде жасайды.
Жылу тораптарын каналсыз түрде салу ең арзан түрі болып табылады
(тораптардың құрылысына кететін қаржы 30-40% төмендейді, еңбек жұмсалуыда
біраз азаяды).
Бірақ бұл жағдайда жылу оқшауламасын ылғалдықтан сенімді қорғауды
қамтамасыз етуге және болат құбырларын сыртқы коррозиядан қорғауға деген
талаптар өседі, ал жөндеу жұмыстарын жүргізу қиындай түседі.
Жер бетіндегі құбырларды бағандарда, эстакадаларда немесе ғимарат
қабырғаларына қондырылған кронштейіндерде орналастырады. Әуе жылу
трассасы жер асты трассасына қарағанда арзан әрі қолдануы ыңғайлы.
Әуе жылу тораптарын өндірістік зона территориясында, сонымен қатар
грунттық сулары жоғары деңгейлі немесе қолайсыз рельефті жерлерде қолдану
ыңғайлы. Жылу құбырларының температуралық созылуы сальникті немесе иілгіш
компенсаторлармен және трассаның бұрылу бұрыштарымен қабылданады.
4.2 Жылу тораптарының гидравликалық есептеулердің негіздері
Есептеудің мақсаты - жылудың, құбырдың диаметрін, олардағы айдаудағы
шығының аңықтау, жылу тасымалдауға арналған тораптық сораптар мен басқа
қондырғыларды таңдау.
Жылу торабындағы қысымның азаюы судын немесе будың құбырдың
қабырғаларына үйкелуі және жергілікті кедергілердің (арматура, компенсаторлар,
құбырлардың фасонды бөліктері) әсерінен болады.
Диаметрі тұрақты, жылу өткізгіштің бөлігі үшін қысымның шығыны (Па):
АВО ДАР (4.0
38
жұмсалады. Осы жұмыстың ең көп бөлігі 1; компрессор жетегіне жұмсалады.
1ж- 1, айырмасы С электрлік генераторда элетр энергиясын өндіруге және басқа
да мақсаттарға жұмсалады. Осы айырмашылық циклдің пайдалы жұмысы болып
табылады. Ал отындық сорапқа жұмсалатын энергия өте аз болғандықтан оны
ескермеуге болады.
?
5
3.9- сурет. Газ турбиналық қондырғының циклдері:
а-р,у-диаграммасында; 6 -Т,8- диаграммасында.
Отынның жануын жылудың изобарлық берілуімен ауыстырып (3.9-сур. 2-3
сызығы), ал атмосфераға лақтырылатын жану өнімінің суытылуын жылудың
изобарлық әкетілуімен ауыстырып (3.9-сур. 4-1 сызығы) газтурбиналық
қондырғының циклін аламыз: 1-2-3-4.
Р,у-диаграммасындағы 1, пайдалы жұмысы (1-2-3-4) циклі контурының
ішіне орналасқан ауданмен көрсетілген. 5-суреттен пайдалы жұмыстың турбинада
алынған техникалық жұмыс (6-3-4-5) пен компрессор жетегіне шығындалған
техникалық жұмыс (6-2-1-5) арасындағы айырмаға тең екендігі көрінеді. 7,5-
диаграммасындағы (1-2-3-4) циклінің ауданы да сол пайдалы жұмысқа
эквивалентті болады. Жұмысқа түрлендірілген жылу әкелінген 4) (8-2-3-7
ауданы) және әкетілген 4:%1-4-7-8) жылу мөлшерлері арасындағы
айырмашылық болып табылады.

Сонда ГТҚ-ның идеалды циклінің ПӘК-і мыны формуламен анықталады: Т)
-І-а/ағ1-С.(Т4-ТІ/С,(Т»Т,)-1-Т(Т/Т-1УТ(Т;Т,-1)
мұндағы С, - жылу сыйымдылығы тұрақтыларды қарапайымдату үшін алынған.
3.6 Жылу көздерінің жылулық сұлбалар
Жылу жүктемесінің басты бөлігі жылу электр орталығында (ЖЭО)
орнатылған жылуландыру турбоагрегаттарынан қанағаттандырылады, онда
электр энергиясы көбінесе құрамдастырылған әдісімен өндіріледі.
Қазіргі заманғы органикалық отынмен жұмыс істейтін ЖЭО-да үлкен
қуатты (50-250 МВт) жылуландыру турбиналар екі маңызды түрде орнатылады:1-
конденсациялық буды іріктеу түрі (Т-ПТ); 2- қысымға қарсы (Р).
Табиғи газды пайдаланатын аудандарда газтурбиналық және булы газды
жылу қондырғылары пайдаланылады. 3.10 суретте көрсетілгендей конденсатты
турбиналармен қондырылған және де органикалық отынмен жұмыс істейтін,
басты көрсеткіштері 13 МПа және 565"С болып келетін ЖОО-ның бу турбиналық
қондырғылардың жылу сұлбасы көрсетілген.
32
Жергілікті кедергілердің эквивалентті ұзындығын 4.2 өрнек бойынша табамыз:
Шшар “Е54/4-10,90,125/0,0235-58м
Беретін және қайтатын жылу құбырларындағы қысымның ортақ шығыны:
АР,-2(300--58)70-50120 Па
У Тарау. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ
Олар жергілікті және орталықталықтандырылған болып бөлінеді.
Жергілікті жылыту жүйелері деп жылу генераторы, жылу өткізгіштер және
қыздырғыш аспаптардың констурктивті түрде бір құрылғыға біріктірілген жүйені
айтады. Оларға мыналар кіреді: пешпен жылыту, газбен жылыту (ғимаратта
орналасқан қыздырғыш аспаптарда газды жандырған кезде) және электрмен
жылыту (жылытатын ғимараттарға электр энергиясынын жылу энергиясына өткн
кезде). Жергілікті жылыту жүйелерінің әсер ету радиусы бір ғана ғимаратпен
шектеледі (пешпен жылыту кезінде екі үш бөлмелермен шектеледі).
Орталықтандырылған жылыту жүйелері деп жылуды генератор өндіріп,
ал генератордан жылу тасығыштар арқылы тұтыну жеріне құбырлармен
жеткізіледі. Жылу тасығыштарына қарай олар келесідей жүйлері болып
ажыратылады: су, бу, ауалық жылыту және құрама.
Орталықтандырылған жылыту жүйлеріндегі жылу тасығыш -қыздырылған
су,бу немесе ауа. Бумен жылыту жүйлерінде қазаннан шыққан бу қыздырғыш
аспаптарда конденсацияланады (сұйық түрге айналады) және солардың
қабырғасы арқылы жылу ғимаратқа жеткізіледі. Конденсат қазанға қайтып келеді
де қайтадан буға айналады.
Будын қысымына қарай бумен жылыту жүйелері келесідей болады:
- бу қысымы 1 атмосфераға дейін вакуумды бу;
- төменгі қысымы 0,05 тен 0,7 ат- ге дейін;
- жоғары қысым 0,7 ат- ден жоғары.
Ауамен жылыту жүйелері алғашқы жылу тасығыш түріне байланысты: ауалық,
бу ауалық, өт ауалық, электр ауалық және газауалық болып бөлінеді.

Құрама жылыту жүйелері әр түрлі жылу тасығыш қолданылатын немесе
бір жылу тасығыштың әр түрлі параметрлері қолданылатын жүйелерді айтады.
Бұндай жүйелерге: бу сулы, су сулы және ауалық жылытудың барлық жүйелері
кіреді.
Жылу тасығышының орын ауыстыру әдісіне қарай орталықтандырылған су
және ауа жылыту тасығаштың орын ауыстыруы салқындағанда және ыстық
сулардың көлемдерінің айырмашылығы есебінен немесе салқындаған және
қыздырылған ауалардың айырмашылығы есебінен болатын және механикалық
қоздырушысы бар жүйелерден сумен жылыту жүйелерінде суды сорғы көмегімен
және ауалық жылыту жүйелерінде ауаны желдеткіштің көмегімен айдау.
Жылу тасығышты қыздырғыш аспаптарға жеткізу және шығару әдісіне
қарай: екі құбырлы жүйе, тұйықталған бөліктері бар бір құбырлы және бір
құбырлы ағыны болады.
41
3.10-сурет. Органикалық отындағы ЖЭО-ның принципиалдық жылулық сұлбасы
а- ПТ түрлі турбинамен; 6-Т түрлі турбинамен; 1-турбина; 2-электргенератор; 3-
казаң; 4-конденсатор; 5,6-төмегі және жоғарғы сатындағы жылуландырғыш
жылытқыштар; 7-желілік сорғы; 8-жылуландырғыш жылытқыштардың
конденсациялық сорғылар; 9-қоректендіру судын деаэраторы; 10-қоректендіру
сорғы; 11-конденсаттық сорғы; 12-эжекторлық жылытқыш;13,14,15,16-төменгі
қысымды регенетаривтік жылытқыш;17-стансалық деаэратор;18,19,20-жоғарғы
қысымды регенеративтік. жылытқыштар;41- қоректендіру. сорғы; 22-
регенеративтік жылытқыштың конденсаттық сорғы;23- буландырғыш
құрылғы;24-химиялық сутазартушы сорғылар; 25-стансаның қоректендіру
сорғы;26, 27-сулы жылужелінің коллекторы; 28,29-булы және конденсатты
коллекторлар; 30-конденсаттық сорғы; 31-редукциондық салқындатқыш құрылғы;
32-кір-сүзгіш; 33-қоректендіру реттегіші; 34-пиктік қазан; 35-бустерлік сорғы; 36-
химсутазартқыш; 37-конденсатордағы орнатылған шоғы.
ПТ-түріндегі турбиналық ЖЭО-дағы жылу қондырғысында электр
қуатының өндірілетін кезіндегі жылу 2 деңгейлі қысымды орталықтандырылған
жылумен қамтамасыз етуге пайдаланылады. Жоғарғы қысымды (1,2--1,5 МПа)
пайдаланылған бу турбиналардың өндірістік іріктеуінен өтеді. Бұл бу коллектор
28 арқылы бу желілерімен тұтынушыларға беріледі жіне де технологиялық
мақсаттарға пайдаланылады.
Турбинаның жұмысы тоқтап қалған жағдайда бу 28 коллекторға
энергетикалық қазандықтан 3 редукциондық мұздатушы қондырғы 31 арқылы
беріледі. Конденсат тұтынушылардан ЖЭО-ға 29 коллектор арқылы түседі.
Басында конденсат бақылау үшін жинатқыш бакка беріледі, содан кейін төменгі
қысымды 14-16 регенеративті жылытқыш арқылы конденсаттық сорғымен 30 сол
33
% Бір үлкен бөлменің ішкі температурасы немесе бірнеше бөлменің орташа
ішкі температурасы;
% Жылытатын ғимараттардың, температуралық режимді моделдеудегі
құрылғылардың ішкі температурасы;
% Сыртқы ауаның температурасы немесе сыртқы температураны есепке
алатын интегралдық метеорологиялық көрсеткіш.

Бұл жылумен қамтамасыз ететін сапасын бұзбай, ғимараттың
аккумуляциялау қасиеттерін пайдалануға болады.
5.2 суретте жылытуға кететін жылудың автоматикалық реттеу жүйесінің
принципиалдық сұлбасы көрсетілді.
шыһалу төрабанна
5.2-сурет. Жылу жіберетін топтық автоматикалық программалық реттеудің
принципиалдық сұлбасы
1- ыстық сумен қамтамасыз ететін температура реттегіші; 2- қысымның реттегіші
«өзінен кейін»; 3- инерциондық өлгегіштің датчигі; 4- инерциондық өлшегіштің
өлшеуіш блогі; 5- кедергінің инерциондық термометрі; 6- күшейткіш; 7-
сызықтық емес түрлендіргіш; 8- релелік реттегіш аспап; 9- басқару блогі; 10-
орындаушы механизм; 11- реттеуші клапан.
Сыртқы ауаның температуралық өлшеуі кедергінің инерциондық
термометрмен анықталады, көрсеткіші унифицерленген сигналға өлшеуіш
күшейткіш арқылы түрленеді.
Желілік судың шығынын өлшеу үшін датчик пайдаланылады. Екі сигнал
релелік реттегіш аспаптың өлшеуіш блогына кіреді. Одан шығыс командасы
қолмен басқару блогі арқылы атқарушы механизмге әсерін тигізеді.
Сыртқы ауаның температурасына қарай жүйе, реттеуіш клапанның
автоматикалық аса баптауын жасайды.
5.3 суретте берілген жүйенің сынау қорытындысы. Сызықпен - есептік
қисығы, дөңгелекпен - үшбұрыш зерттеудің қорытындысы.
47
3.3-сурет. ЖКЭС-тің құрылымдық сұлбасы.
1-бу генераторы, 2-бу турбинасы, 3-электрлік генератор, 4-конденсатор, 5-сорап,
-те-- бу, ....... -су және конденсат, ---------- салқындатқыш су.
ЖКЭС жұмысын толығырақ қарастырайық (3.4-сурет). Көмір бункерден 1
ұсақтау қондырғысына 2 келіп түседі. Онда ол шаң жағдайына дейін ұсақталады.
Көмірлі шаң ауа үрлегіштен 3 шыққан ауамен бірге жағуға 3 беріледі. Осы жану
нәтижесінде бөлінген жылу құбырлардағы 4 суды буға айналдырады. Су сорап 14
көмегімен жылан пішіндес құбырлар арқылы 5 және бу құбыры 6 арқылы
алдымен турбинаның бірінші сатысына 7, ал одан соң екінші сатысына 8 келеді.
Турбинада бу энергиясы генератор 9 роторының айналуының механикалық
энергиясына түрленеді. Турбинадан шыққан бу конденсаторға 13 түсіп, суға
айналдырылады. Бұл су сорап арқылы қазанға беріліп, жоғарыда баяндалған
процесс қайталанады.
БУ ГЕНЕРАТОРЫ
ОТЫН БЕРУ
3.4-сурет. ЖКЭС сұлбасы
Конденсатордағы буды суыту су қоймасынан (арықтан немесе өзеннен) 11
алынатын су көмегімен жүргізіледі. Ол сорап 12 арқылы алынып, қолданып
болғасын қайта су қоймасына құйылады. Көмірдің жанғанынан қалған өнім,
тазалаушы құрылғылардан өткізіледі. Онда күл, көмірдің жанбай қалған қатты
бөліктері т.б. қоспалар ажыратылады. Ал қалған газдар құбыр арқылы
атмосфераға шығарылады. Генератор статорынан алынған электр энергиясы
шығыстар 10 арқылы электрлік жүйеге беріледі.

Қазіргі кезде ЖЭС-те энергия алудың үш негізгі сұлбасы қолданылады.
Бірінші түрі- негізгі. Онда булы турбиналық қондырғылар болады.
Оның жұмысы жоғарыда қарастырылды. Бұл кезде бу генераторы қолданылады
және су буы энергия тасымалдаушы болып табылады.
Екінші түрі - газды турбиналы қондырғылары бар ЖЭС. Бұндағы жұмысшы зат
- газ бен ауа қоспасы. Газ органикалық отынды жаққанда бөлініп шығады және ол
қыздырылған ауамен араласытырылады. Осы қоспа жылу энергиясын
тасымалдағыш болып табылады. Оның температурасы 750-770%С-қа дейін болады
да турбинаға түрлендіруге беріледі. Газды турбиналы ЖЭС көлемі кіші (бу
қазандығы болмағандықтан), турбинаның айналу жылдамдығы жоғары, іске
28
химиялық сутазартушы сорғылар, 15,16-кері және беретін желілік судын
коллекторы;17-ядерлік реакторы;1 8-көлемдік компенсаторы;19-аралық
контурдың сорғысы; 20- конденсаттық сорғы;21-ылғалдықтың сепараторы; 22-
төменгі қысымды регенеративтік жылытқыш;23-деаэратор;24- қоректендіруші
сорғы; 25- жоғарғы қысымды регенеративтік жылытқыш; 26-буасақыздырғыш,
27-редуктор; 28- орташа қысымды регенеративтік жылытқыш.
АЖЭО қаладан алыс орналасқандықтан транзиттік магистральда судын
есептеу температурасы экономикалық тұрғыда расталған.Сондықтан кейбір
жағдайларда желілік суды жылыту үшін АЖЭО-да тек ғана 0,05-0,25 МПа
қысымды бу ғана емес жылытқыш 5-6 оданда қысымы жоғары бу қысымы 0,6-0,8
МПа бұл бу бөлгіш бөлімнен алынады және де осы бөлімде ылғалдылық
сепаратор 21 және де аралық бу жылытқыш 26 қондырылады.
АЖЭ-дегі желілік судың жылыту сұлбасынан 3.12 суреттен
айырмашылығы жоғары сатылы 7 желілік жылытқыштың болуы бөлгіш бөлімнен
бумен қамтамасыз етілуі. АЖЭ--да бу өндіретін реакторларды қондыру кезінде
ластанудан қорғалмаған жылытқыш қондырғылардың сұлбасы күрделенеді,
өйткені радиоактивті заттармен ластанудан жылу жүйелерін қорғау кезінде
жылытқыш бумен жылытылмалы желілік судың арасына аралық контур
қосылады.
3.4 суретінде жылумен қамтамасыз ету атомдық стансаның жылу
дайындағыш құрылғының принципиалдық сұлбасы көрсетілген. Ядролық реактор
1-де бөлінген жылу аралық контур 2 арқылы жылу тасымалдағыш арқылы желілік
суды жылытқышқа 3 беріледі.
3.14 сурет- Атомдық стансаның жылу дайындағыш
құрылғының принципиалдық сұлбасы
1-ядерлық реактор; 2-екінші контур; 3-қоректендіру судын жылытқышы; 4-
көлемнің компенсаторы; 5- екінші контурдың сорғысы; 6-желілк сорғы; 7-
қоректендіру судын деаэраторы; 8-жылулық желі; 9-екінші контурдың үрлеудің
жүйесі; 10- тазартылған судын жылытқышы; 11-үрлеу судын мұздатқышы; 12-
сүзгі; 13-үрлеу жүйесінің сорғысы;
14--жылулық желінің қоректендіру сорғы.
Жылу тасымалдағыштың айналымы аралық контурда сорғымен 5 іске
асырылады. Аралық контурдағы аралық қысым; көлемдік комппесатор 4 арқылы
36
Сонымен қатар электрмен жылытудың бірқатар кемшіліктері бар:сым
орамдарының жоғары температурасы; өрт қауіпсіздігі; электр энергиясының
қымбат болуы.

5.1 Жылу орындарының (ҚС) құрылғылары
Жылу орындарының қосалқы станциялардың (ҚС) негізгі қызметтері мен
құрылғылары
Жылу орындарының (ҚОС) негізгі қызметтері мыналар:
жылутасымалдағыштардың параметрлерін яғни қысым, температураның бір
қалыпта сақталуы және жұмыс істеуге қолайлы жағдай туғызу болып табылады.
Бу тасымалдағыштарда жылулық қосалқы станциялардың ең маңызды
қондырғылары болып бу коллекторлар, бу параметрлерін реттеу мен бақылауға
арналған аспаптар (қысым, температура), конденсатжинақтағыш бак және
конденсат айдайтын сорғыш құрылғылар табылады.
Су жылутасымалдағыштарда жылулық қосалқы станциялардың ең
маңызды қондырғылары мыналардан тұрады: суағыншы және
орталықтандырылған сорғыштан, ыстық суға арналған аккумулятордан, желі
судын параметрлерін бақылайтын және реттейтін аспатардан, коррозиядан
сақтайтын құрылғыдан.
Жылулық қосалқы станциялар жылумен, жылутасымалдағыштарды реттеу мен
бақылауға арналған аспаптардан, жылу тасымалдауды реттеу үшін және
абонентік құрылғыларда берілген параметрлерді бір қалыпта ұстап туратын
автоматтандыру құрылғылармен жабдықталған.
Жылу орны жергілікті жерде - әр ғимарат үшін және топтық- белгілі
ғимараттар топтар үшін; топтық қосалқы станциясы ( ТҚС) - өндірістік
кәсіпорындарында және де мөлтек аудандарда кеңінен қолданылады.
ТҚС құрылғысы үлкен жүйелі жылумен қамтамасыздандыру үшін, ал тұрғын
үйлерді жылутасымалдағыш аспаптармен толық қамтамасыз ете алмаса, онда бұл
функциялар топтық деңгейде орындалады.
5.1 суретте тұрған мөлтек ауданның ТҚС құрылғысының принципиалдық
сұлбасы көрсетілген.
ТҚС- ға жылу екіқұбырлы жылу желі арқылы беріледі.
І және П құбырлар арқылы жылу, жылутыға кетеді, ал ІП және ІУ құбырлар
арқылы- ыстық сумен қамтамасыз етіледі.
Су берілетін құбыр арқылы алдымен кірді - фильтр 16 және жылуөлшегіш 10
арқылы өтіп жылыту жүйесінің жылытқышына 3 түседі, онда су жылытылады.
Одан кейін құбыр 4 арқылы циркуляцияланады.
43
5.2 Конденсатор жабдықтарының құрылғылары
Конденсатты жинау үшін абоненттік құрылғылардың мына түрлері керек:
Конденсатор маманы, конденсатты жинаушы және конденсаттық сораптар.
Конденсат ұзақ уақыт жұмыс атқаруы үшін: конденсаттың құрамындағы
балқытылған оттегі белгіленген нормадан, аспауы тиіс (0,1 мг/л).
Конденсаттың «аэрациялық» орны әдетте конденсат - жабдықтары және сол
жерге бу қабылдағыштағы конденсат үнемі бағытталып және де абоненттік
аппаратура, конденсат желілерінің аумағы вакуумның ішінде жұмыс атқарады.
Конденсаттың құрамында балқытылған оттегі мөлшері шамадан тыс болса,
конденсатор желілері коррозияға ұшырап, тез уақытта істен шығады.

Коррозия процесінің пайда болу себебінің тағы бір себебі: конденсат
құрамында оттегіден басқа - диоксид көміртегінің болуы.
Жабық конденсат - жабдықтарының құрылғыларын, пайдалану арқылы
оның ішінде конденсат артық бу қысымында болып, атмосфералық
коррозиясынан сақтамауға болады.
Бу қабылдағышты конденсат конденсат - алғыш арқылы жабық конденсат -
жинағышқа, онда әрдайым қысым реттегіштердің көмегімен артық бу қысымы
сақталады. Конденсат - жинағышта қысым төмендегенде, бу реттегіш қысым
арқылы конденсат жинақтауышта өздігінен реттеледі. Конденсат - жинағышта
қысым мөлшерден көп болса, қысым реттегіш ашылады:
3. - «өзіне дейін» конденсат - жинағыштағы бу су буландырғыш
жылытқышқа 4 - ауысады. Мұнда ол конденсатталып, жылуын суға беріп,
кеңінен ол ыстық су жабдықтау жүйесіне бағытталады. Су буландырғыш
конденсат жылытылып - конденсат - жинағышқа жіберіледі, онда ол сорап
арқылы станцияға қайтарылады. 5 - конденсат - жинағыштағы конденсат
мөлшері реттегіш арқылы реттеліп, сақталып тұрады.
Конденсаттық қосалқы станцияларда конденсаттың сапасын бақылап түру
үшін арнайы құрылғылар қондырылады, олар өз кезегінде конденсат қатты
ластанған уақытта өздігінен өшеді. Конденсат оттегіні өзінде орналасқан бос
бактерінде жинайды. Конденсатқа келетін аэрация көлемін азайту үшін оны
конденсат құрамындағы сұйықтықтан кем не артық болмауы керек. Егер
конденсат, конденсат - жинағышқа 100%С кем бағытталса, оны баққа емес,
сорушы сорапқа бағыттау керек. Бұл жағдайда конденсат - жинағыш кеңейтілген
ыдыстың рөлін атқарады.
Ашық конденсаттық жүйелердің ұзақ уақыт жұмыс атқаруы үшін
конденсаттық қайтымды температурасы маңызды рөль атқарады. Оны әрдайым
959С - 100%С температурада сақтап тұрады. Конденсатта температура неғұрлым
артық болған сайын, ондағы балқытылған оттегі саны кемиді.
Егер абоненттік жүйлердегі құрылғыларда конденсатты - мұздатқышы
болмаса, онда конденсат - жинағышта өздігінен жоғалу байқалады, себебі
конденсат - жинағышта қысым әрдайым құрылғылардан кем болады. Пайда
болған бу қысымы конденсат - жинағыштан өтуі тиіс. Мұны біз жылу көздері
ретінде пайдаланамыз.
Егер конденсат - жинағыштан шыққан бу қысымы параметрлерінің
аздығынан қолдануға келмесе, онда бу компрессоры көмегімен оның қысымын
көтеруге болады.
45
Бу қысымы компрессоры конденсат - жинағыштан буды сорып алып, рн -
қысымынан рс - қысымына дейін сығып, жергілікті құрылғыларына түсуіне
мүмкіндік береді. Бір уақытта конденсаттың бірнеше абонентті қайтарылса, онда
конденсаттық сорапты қайта жұмыс істеткізіп, оның параллель жұмыс істеуіне
мүмкіндік туғызуымыз қажет.
Параллельдік жұмыс істейтін сораптың негізгі міндеті - қысымның тең
дәрежеде келуі, яғни қысымның - конденсаттың багіне сақталуы оның нөлдік
шығындалуында. Нп-Ну-л,7- Ң -(2с-2әу-ідел.
Нп- сораптың қысымы, Н - қысым, нөлдік шығындалуы, А2-2с-2а - бақтық
құрамындағы конденсат пен абонент арасындағы геометриялық биіктіктерінің
әртүрлілігі.

Ныа- Нп - ,4і ; Ну- Нп “ ,27, Бактағы конденсат және насостың осі
арасындағы биіктік айырмашылығы сорушы камераға да хабар жететіндей болуы
керек және де су температурасы мен сораптың конструкциясы және айналым
жиілігі үлкен рөль атқарады. Бақтағы конденсат пен сорап осі арасындағы
мәжбүрлі биіктік мынадан байқалады.
А?>(рН -АрТ-АрК-рб/ Ү) (5.1)
Н - қаныққан қысымы, қайта тартылатын конденсатор температурасына тең;
рТ - қысымның құбыр желілерінде төмендеуі;
рН-- кавитация жайлы дабылда, қысым қоры;
6- конденсаттық бактағы мөлшері;
Ү- конденсат салмағы.
АРТ - мағынасы құбыржелінің диаметрі мен жұмсалынған конденсатқа
байланысты. Ол жұмыс атқаруы үшін және қысымын жоғалтпауы үшін үлкен
диаметрлі құбырлар қолданылады.
АРК- мағынасы температура қорымен түсіндіріледі. Әрдайым дік арқылы қайта
сорылатын конденсат арқылы артады.
абық конденсат - жинағышта конденсат температурасы қаныққан бу
қысымына тен, яғни: рб- рН. бұдан: л7>(дрТ“ дрК/)Ү шығады.
р
А
А
р
5.3 Жылу қосалқы станциялардың автоматтандыруы
Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету жүйесінде, жылу жіберу
кезінде, реттеу жылулық жүктеме арқылы, орташа сапалық реттеуі мен жылудың
қосынды жүктеменің бірлестігі жатады.
Жергілікті реттеу үшін маңызды импульстің таңдауы, қондырғының жұмыс
режимі мен түрлеріне тәуелді.
Ыстық сумен қамтамасыз ету қондырғыларда импульс ретінде жабық
жүйесіндегі қыздырғыштан кейінгі судың температурасы немесе ашық жүйедегі
қоспалық құрылғылардан кейінгі. Желдеткіш құрылғыларда маңызды импульс
ретінде калориферден кейінгі ауаның температурасы.
Жылулық жүктемелердің топтық және жергілікті реттеу үшін келесі
айырғыш импульстар пайдаланылады;
46
бактен станциондық деаэраторға 17 қайта айдалады. Төменгі қысымды
пайдаланылған бу (0,05-0,25) МПа турбинаның жылу- ландыру бөліп алуынан
бұрып әкететін. Бұл бу ЖЭО-да жылулық желіде алмасудағы, суды жылыту үшін
пайдаланылады.
Қазіргі кездегі ЖЭО-да қысқы кезде жүйелік судын жылытуы үш немесе
төрт тізбектеп қосылған сатысында жүргізіледі. Қайтатын мұздай су, кері
коллектор 27 арқылы бустерлік сорғыға 35 беріледі де осы сорғы арқылы
конденсатордың құбырлы шоғына 37 суды жылыту үшін беріледі де 4-ші
конденсаторға түседі. Жүйелік су конденсатордың құбырлы шоғынан екі бір-

бірімен байланысты жүйелік жылытқыштарға 8 және 6 беріледі. Бұл
жылытқыштар төменгі және жоғарғы жылу іріктеуіштердегі бу арқылы
қоректенеді. Кейін жүйелік су, жүйелік сорғыға 7 түседі және онымен немесе
сужылытқыш қазан 34 арқылы берілетін жылулық желімагистральге берілетін
коллектор 26 арқылы.
Өндірілген будын конденсаты 4 конденсатордан, конденсаттық сорғыға 11
беріледі де төменгі қысымды 19-16 регенеративті жылытқыштар арқылы
деаэраторға 17 беріледі, қоректендіру сорғымен 21 алынады да жоғарғы қысымды
18-20 регенеративті жылытқыштардың жүйесі арқылы 3-ші қазанға беріледі.
Сумен жұмыс істейтін жылу жүйесінде жылу тасымалдаушының
жылыстауының орны көп кездеседі. Жылыстауы химиялық тазартылған сумен
толтырылуы керек, ол үшін су, суқұбырынан химиялық сутазартқышқа 36
беріледі, ол жерден сорғы 24 арқылы деаэраторға 9 беріледі. 3.10 суреттегі
сұлбада қоректендіру судын ауалық деаэраторы көрсетілген. Деаэратордан су
қоректендіру. сорғыға 10 беріледі, реттегіш клапан 33 арқылы бустерлік
сорғының 35 сіңіргіш жолына беріледі.
Қоректендірудың ретттегішінің импульсі болып, жылу жүйесіндегі
қысымның өзгеруі болып табылады. Ең ыңғайлы алынатын жер жүйелік
сорғының 7 импульс қысымдауыш және сіңіргіш патрубкалар қосылған жері.
Егер шоғы, қуаттану дан жоғары болса, импульстік нүктедегі қысым төмендейді.
Бұл реттегіш клапанның 33 ашылуына және қуаттандырғыштың ұлғаюына
әкеледі. Егер шоғы қуаттандырғыштан аз болса. Қысым, импульстік нүктеде
көбейеді де 33 клапан жабылады да қуаттану азаяды.
ЖЭО-ның жылулық қондырғылар кейде қоректендіру судын вакуумдық
Деаэратормен жабдықталады. Бұндай қондырғылар қоректендіру судын көп
мөлшерде пайдаланатын жылумен қамтамасыз етудің ашық жүйелерінде
пайдаланылады.
Су жылытқыш пештер 3.11 суретте көп жағдайларда жаңадан салынып
жатқан аудандарда ЖЭО-ның іске қосыуына дейін салынады. ЖЭО іске
қосылғаннан кейін ЖЭО-дан пешке дейін жылу желілері әдетегідей жылу көзі
болып қолданылады. Басты сериялық өндірістік темір сужылытқыш пештердің
басты сипаттамасы 16-шы қосымшша деректе берілген. Бу пештері жылу беру
кезінде бумен жіне ыстық сумен де беріледі. Белуумен жылытылатын желілік су
булы - сулы пеште ыстылады.
34
қолдау жасалады. Жылу желісінде желілік судың айналымы сорғы 6 мен іске
асырылады.
Жылу желісінің статикалық қысымның қолдауы және желілік судың
азаюының орнын толтыру қоректендіру сорғы 14 арқылы іске асырылады.
Қоректендіру судың су дайындығы және деаэрация 7 жүйемен жүзеге асырылады.
Аралық контурдағы айналым судың қысымы реактордегі 1 жылытқыш ортаның
қысымына қарағанда төмен қысымда болады.
ТУ Тарау. ЖЫЛУ ТОРАПТАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ
Жылу тасымалдау түріне қарай жылу тораптарын сулы және булы деп
ажыратады. Жылумен жабдықтаудың су жүйелері жабық және ашық болуы
мүмкін. Жабық жүйеде су жылумен жабдықтау көзіне қайтып келеді, ал ашық
жүйеде жылу торабындағы судың бөлігі тұтынушыларды ыстық сумен
қамтамасыз етуге кетеді.
Параллель жүретін жылу өткізгіштің санына қарай -бір, екі және көп құбырлы
жылыту тораптарын ажыратады.

Төрт құбырлы жүйелер (екі құбыр жылуға, ал екеуі ыстық суға) жер астымен
жұмыс жасау, құрылыс жұмыстарынын көлемді болуымен және көп металды
пайдалануымен сипатталады.
Жылумен жабдықтаудын ашық екі құбырлы жүйесінде жылу тораптарынан
ыстық сумен қамтамасыз ету, бір жерде алуға мүмкін болғандықтан тиімдірек.
Мұндай жүйелерді салуға кететін қаржы төрт құбырлы жүйелермен
салыстырғанда 40-50% төмендейді.
Бір құбырлы бу жылулық тораптарын қолдануға болады, ондағы
ғимараттардағы абоненттерге берілетін бу жылыту жүйелеріндегі суды
жылытады, ал бу конденсаты ыстық су беруге пайдаланылады. Мұндай жүйе су
дайындауға көп шығынды қажет етеді. Бірақ, бұл жағдайда қазандықта бойлерлік
қондырғыны қондыру қажеттілігі керек қондырғыны қондыру қажеттілігі керек
болмайды, ал ол су дайындау бағасының өсуін жабады әрі тораптар мен электр
энергиясы үнемделеді.
Жылу тораптары орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіндегі екі
қабат элеметтерінің бірі. Сондықтан, оны трассалаудың рационалды сұлбасын
құрастыруға үлкен көңіл бөлінеді.
4.1 Жылу құбырларын салу әдістері
Жылу тораптарын салудын екі әдісі бар: жер асты және жер үсті ауалы.
Ауылды жерлерде өтілмейтін каналды және каналсыз жер астынан құбырларды
салу кеңінен қолданылады. Калаларда жылу тораптарында өтілетін каналдарда
салуға болады, себебі олар жылу құбырларын үнемі бақылап тұруға мүмкіндік
береді.
Өтілмейтін каналдарды көбінесе унифицирленген темірбетон элементтерден
жасайды, оның ішінде көбінесе лоток тәрізділер қолданылады және оларды
үстінен плиталармен жауып қояды.
37
қосылуы, тоқтатылуы және қуатының реттелуі жеңіл. Бірақ бу турбиналарымен
салыстырғанда қуаты 5-8 есе аз болады. Оған қоса олар тек жоғары сапалы
отынмен ғана жұмыс істейді. Тек осы кезде ғана газдағы зиянды заттар аз болады
және турбина қабырғасы мен басқа да бөліктеріндегі ластанулар аз болады. Газды
турбиналы қондырғыларды тез айнымалы режимдерде жұмыс істегенде
қолданған тиімді.
Үшінші түрі - булы және газды қондырғылар. Бұл кезде жоғарыда
қарастырылған екі түр біріктіріліп қолданылады. Бұл қондырғыларда екі энергия
тасымалдағыш-бу мен газ - турбинаға бір мезгілде беріледі. Бірақ булы газдық
қондырғылар тек сұйық немесе газ түріндегі отынмен ғана жұмыс істей алады.
Дегенмен, бұл ЖЭС-тің тиімді түрі болып табылады.
3.4 Газ турбиналық және бу-газ станциялары
Газ турбиналы электр станция (ГТЭС) деп, электр генераторының жетегі
ретінде газ турбинасы қолданылатын жылу электр станциясын айтады. Көптеген
елдерде қуаты 500 МВт-дан асатын блоктар электр жүктемесінің үстеме артуы
кезінде іске қосылатын қуаты 25-100 МВт газ турбиналы қондырғымен қосымша
жабдықталған. Әрқайсысының қуаты 10-20 МВт болатын авивция турбинасының
негізінде жасалған екі-төрт турбиналы агрегаттан тұратын ГТЭС-тер де жасалған.
Олар электр энергиясының қосымша көзі ретінде және табиғи газбен жұмыс
істейтіндіктен, жаңа кен байлықтарын, әсіресе, мұнай кен орындарын игеру
кезінде электр энергиясының негізгі көзі ретінде пайдаланылады. ГТЭС жұмысы
толығымен автоматтандырылған және алыстан басқару жүйесімен жабдықталған.

Қозғалмалы ГТЭС салыстырмалы түрде алып қарағанда сирек қолданылады,
өйткені оның жұмыстық көрсеткіштері, мысалы, дизель электр станцияларымен
салыстырғанда төмен болады. Құрастырмалы бу-газ турбиналы қондырғылардың
келешегі зор, мұнда жұмыс жасап шыққан газдың жылуын су жылыту үшін
немесе бу қазанында төменгі қысымды бу өндіру үшін пайдалануға болады.
Қазіргі кезде газды турбиналық қондырғылар (ГТҚ) кең қолданыла бастады.
Олардағы жұмыстық денеге, жоғары қысым мен жоғары температурадағы ауасы
бар жанатын отындар немесе қыздырылған ауа жатады. Газ турбиналарында
газдың жылу энергиясының турбинаның роторын айналдыратын кинематикалық
энергияға түрленуі жүзеге асырылады.
Сұрылымы мен энергияны түрлендіру қағидасы бойынша газ турбиналары
бу турбиналарына ұқсас болады. Газ турбиналарының экономикалық жұмыс
тиімділігі іштен жану қозғалтқыштарына (ІЖҚ) жақын, ал жұмыстық газдың өте
жоғары температурада жүруі кезінде тіпті одан да көп болады. Газ
турбиналарының көлемі бу турбиналары мен ІЖҚ-нан қарағанда аз болады.
Қазір қолданыстағы газ турбиналары негізінен сұйық отынмен жұмыс
істейді, бірақ жанатын газ да қолданылады. Құрамында күл мен механикалық
қоспалары бар қатты отынды қолдану кезінде жанатын өнімдер газ турбинасының
күрекшелеріне зянды әсер тигізеді.
3.5-суретте ГТҚ-ның қағидалық сұлбасы келтірілген. Сұйық немесе газ
тәріздес отын мен ауа 1 жану камерасына беріледі. Жану камерасында пайда
болған 2 газдар жоғары температура мен жоғары қысым арқылы 3 турбинаның
29
Бірінші жағдайда аспаптарға ыстық су бір стоякпен жеткізіледі де, ал
аспаптардағы салқындаған су екінші стоякпен шығады. Бір стояктар біріктірілген.
Су беретін магистрал құбырларды құру әдісі бойынша: жоғарғы, төменгі
және әрбір этажды тарту жүйелеріне болып бөлінеді.
Сумен жылыту жүйелеріндегі судың температурасына қарай: ыстық судың
температурасы 100%С төмен жүйелер және температурасы 100С дан жоғары аса
ыстық суы бар жүйелер болып бөлінеді.
Жылытатын ғимараттың ауасына қыздырғыш аспаптардағы жылуды
жеткізу әдісіне қарай: жылыту жүйелері конвекционды, сәулелі және
конвекционды сәулелі болып бөлінеді. Конвекционды сәулелі жылыту
жүйелері кеңінен қолданылады, өйткені олардағы қыздырғыш аспаптардың
сыртқы бетіндегі жылу жылытатын ғимаратқа конвекциямен де, сәулеленумен де
жеткізіледі.
Қыздырғыш аспаптар түрлеріне қарай: шойын жоне болат қыздырғыш
аспаптары радиаторлар, қабырғалы құбыр, тегіс құбырдан жасалған регистрлер
және конвекторлар бар жүйелер және жылытатын панельдері, керамикалық және
шыны аспаптарға бар жүйелер болып бөлінеді.
Пешпен жылыту. Пешпен жылыту екі қабатты жоғары емес ғимараттарда
қолданылады (тұрғын үйлерге, жатақханаларға, емханаларға, дәріханаларға,
ауруханаларға, өндірістік кәсіпорындардың сауда және тұрмыс бөлмелері,
клубтар, 200 көрерменге дейінгі арналған залы бар кинотеатрлар сияқты).
ешпен жылытудың артықшылықтары: оның арзан болып отынның кез
келген жергілікті түрін жағу мүмкіндігі; салыстырмалы түрдегі жоғары пайдалы
әсер коэффициенті.
ешпен жылытудың кемшіліктері: өртке қауіпті, отынды сақтау көп
орынды қажет етеді, жоғарғы қабаттарға жеткізу қиындығы, күл мен қоқысты
әлсін -әлсін шығару, пештің бөлмеде едәуір жерді алып туруы, тәулік бойы

бөлмедегі температураның біркелкі болмауы, пешке дұрыс қарамағандықтан
көміртегімен, тотығымен улану қауіпті.
Газбен жылыту. Газ отынның басқа түрлерімен салыстырғанда бірнеше
артықшылыққа ие, олардың ішіндегі негізгілері: -жану кезінде жоғары жылу
бөлінуі; -өте төмен химиялық жанбай қалған заттар, -күл мен шлактың болмауы, -
жану автоматтандандыруы мен газ құбырлар арқылы тасымалдауға жайлы
жағдайлар.
Өзінің жақсы қасиеттері арқасында газ, ғимараттарда орталықтандырылған
жылумен жабдықтау мен жергілікті жылытуда кеңінен қолданылады. Газдың
отын ретіндегі көміртегі тотығының болуынан адамдардың улануы қауіпті,
газқұбырларынан газдың шығып кетуі. Табиғи немесе жасанды газ шығып кетсе,
бөлмеде жарылысқа қауіпті мөлшері пайда болуы мүмкін.
Электрмен жылыту. Электрмен жылытудын артықшылықтары:
Жану өнімдерінің тоқтығы; жану өнімдерін жою үшін атмосфераға
шығаратын құбырлардың болмауы; қыздыру аспаптарына электр өзкізгішін
монтаждау оңай әрі тез; салмағы аз болғандықтан қыздыру аспаптары жеңіл орын
ауыстырылады; жабдықтауына кететін алғашқы шығынның, жылыту түрлеріне
қарағанда аз болуы; электраспаптарының пайдалы әсер коэффициенті 100 %
жетеді.
42
ЖЭО - дан жіберілетін электрэнергияның (|тиын/((кВт%сағ)| ІкВт%сағ өзіндік
құны:
Өң5-В,УИ/(Ва ЭӨ-ІВ. (Ио Иа “Ижа<У Ибағау/ Вк” 2346|%100
(6.34)
54
тр 9, Он (ВаО») (615)
Мұндағы 04%. тұтынушыларға жіберілетін жылудың мөлшері, кДж; Во-
ОТЫННЫҢ ШЫҒЫНЫ, кг.
Электр энергияны жіберуде ЖЭО нетто ПӘК:
тн, 9 (В--В.,)0%1 (6.16)
Мұндағы Выұн - өзіндік қажеттілікке электр энергияны өндірілгенде
ОТЫННЫҢ ШЫҒЫНЫ, кг.
Жылуды жіберуде ЖЭО нетто ПӘК:
те, о (Ве-В.00041 (617)
Электр энергияның ІМДж (10% кДж) өндіруге кететін шартты отынның
(кг/МДж) меншікті шығыны:
ВАы-ВЗОР,(29.3%9%5)- 0.0342/19,.. (6.18)
КЭС-п 1 кВт%сағ электр энергияны өндіруге кететін шартты отынның
меншікті шығыны.
ВУ,,-3600В%0%,/(29300%:9%4) -0,123/ 11%,» (6.19)

ЖЭ - да 1 МДж электр энергияны өндіруге кететін шартты отынның
(кг/МДж) меншікті шығыны:
В”,-В.О,,(29,3%9%4)- 0.0342/ 19, (6.20)
ЖЭО-ғы ІкВт%сағ электэнергияны өндіруге кететін шартты отынның
Ікг/(кВт%сағ)| меншікті шығыны:
ВУ,,-3600%В,07,(293002%%у-0.123/ т? 9, (6.21)
ЖЭО - ғы ІМДж жылуды өндіруге кететін шартты отынның (кг/МДж)
меншікті шығыны:
Ву “ОЗВо ОР/(29.3%05)-0.0342/ т) %,, (622)
КЭС - ғы электр энергияны өндіруге кететін жылудың |МДж/(кВт”сағ)|
меншікті шығыны:
Фа ОРУ, (6.23)
немесе
жы-/те,, (624)
52
ЖЭО-ғы электрэнергияны өндіруге кететін жылудың меншікті шығыны:
жам ОР ВУ, (6.25)
немесе
ақын ,р (6.26)
ЖЭО- ғы (кг) отынның шығыны:
Вк-Ву- Во (6.27)
Жіберілген жылуды өндірудегі отынның шығыны:
Ва-О (Оу) (6.28)
ЖЭО-ғы отынның (кг) шығыны келесі формула арқылы анықталады:
Ва»-Г/И (6.29)
Мұндағы И - отынның буландыруы, кг; Ы - ЖЭО - ғы будың шығыны, кг:
ЖЭО - ғы отынның жылулығын пайдалану коэффициенті, отындық
тиімділігінің пайдалануын бағалайды:
ты (5 ЭғӘУ( В, ОР) (6.30)
АЭС-ғы ПӘК келесі формуламен анықталады:
ТС ы тылытығығ (6.31)
Мұндағы тр - реактордың пәк; Тыл - Жылулық ағынның Пәк; тү - термиялық
пәк; 16 - Турбинаның салыстыриалы ішкілік пәк; Ті - электргенератордың пәк:
АЭС-ғы ядерлық отынның (кг/(кВт%сағ)| меншікті шығыны:
Ваэс-1/24%10%с% пәс) (6.32)
Мұндағы К- жанармайдың орташа тереңдігі, МВт%күн/кг уранның.
КЭС - н жіберетін ІкВт%сағ электрэнергияның (|тиын/(кВт%ағ)| өзіндік
құны:
Өңб -УИ/Э9-(И.тын Иам“ИқаУИбик)/ 249%100 (6.33)
Мұндағы УЙ - шығынның қосындысы, тг/жыл; Иотын - ОТЫННЫҢ Шығыны,

тг/жыл; И,м - амортизацияға кететін шығын, тг/жыл; Ижа - жалақыға кететін
шығын, тг/жыл; У.Ибает« - барлық қалған шығындар, тг/жыл.
83
Қо-М/Мае; -қ.-Қ/Қ, (68)
3. Орныққан қуаттың пайдалану сағат саны:
Т,- Эш2./М0, (69)
4. Максималды жүктеменің пайдалану сағат саны:
- Эд, /Мулах (610)
Электр станцияларының жұмысының тиімділігін пайдалы әсер
коффициентімен, шартты отынның меншікті шығынымен, энергияның өздік
құнымен, электрэнергияны өндіруге кететін жылудың меншікті шығынымен
бағаланады.
Электрстанцияның ПӘК: пәк - бруттосы, ПӘК - неттосы болып
ажыратылады.
ПӘК - бруттосы (1/7) - өзіндік қажеттілікке кететін электрэнергияны
есепке алмауымен анықталады. ПӘК - неттосы (1%,.) - өзіндік қажеттілікке
жұмсалатын жылу мен электрэнергияның есепке алуымен анықталады.
Конденсациялық электр станциясының ПӘК бруттосы өндірілген
электрэнергияның мөлшері мен отынмен келтірілген энергияның қатынасы.
(1% -Э(ОЗВЗОУ) (6.1)
Мұндағы Э%%. өндірілген электрэнергияның мөлшері, қДж;
В- отынның шығыны, кг; ОР, - отынның жұмыстық салмақтың төменгі жану
жылуы, кДж;
Қа ы ты ты ы (6:12)
Мұндағы Тку - қазандық қондырғыларының ПӘК; тіһр - құбырлардың ПӘК;
Ты- электрстанцияларда будың берілген параметрлерде Ренкин циклдың
термиялық ПӘК; 14 - Турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК; тр - генератордың
электрлік ПӘК.
Конденсациялық электрстанцияның ПӘК неттосы (""х) - отынмен
келтірілген энергиясының жіберілген электрэнергиямен қатынасы:
тіз 9 ВО, (613)
Мұндағы 2У46-ул. "уен. жіберілген электрэнергияның мөлшері, өндірілген
және өзіндік қажеттілікке жұмсалатын айырмасына тең, кДж;
ЖОО- жылу (1%) мен электрэнергияны (Тж) өндірудегі жекелікті ПӘК.
ЖЭО брутто ПӘК келесі формула арқылы анықталады
бо 2.
тр %,,-О (В, ОЬ) (614)
Мұндағы В, - электрэнергияны өндірудегі отынның шығыны, кг.
Жылуды өндірудегі ЖЭО брутто ПӘК келесі формула арқылы анықталады:
8

Қазандықтар мен желілердің жылдық суммарлық шығындардың,
ғимараттар мен құрылыстардың бағасын есептей отырып, қондырғының толық
сметалы бағасы мөлшерінде алуы дұрыс.
Қазандықпен жұмыс істейтін жұмысшыларының жылдық жалақысы:
З-ХУп Блт 2 (6.5)
мұндағы п- бір жұмысшының жалақысы; 8-жұмысшылардың айлық жалақысы,
тг; ш-қосымша шығындар (демалыс ақысы); 2- бір жыл ішінде қазандықтың
жұмыс жасайтын айлардың саны.
6.2 Жылу электрстанцияның тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштері
Электр станцияның жұмыс режимінің көрсеткіштері
Электр энергиясын өндіруімен жылу энергиясын пайдалануын
сәйкестендіру - бұл электрлік станцияның пайдалану режимінің маңызды
сипаттамасы.
Электр станцияның жұмысының сенімділігін арттыруы электр энергияның
уақыт бойынша өзгеруін білу қажетті. Ол диаграмма ретінде көрсетіледі және
жүктеме графигі деп аталады.
бО0сав 5 сағ
Жүктеме графиктері күндік, айлық және жылдық болып бөлінеді.
Мұндағы М, кВт - жүктеме, %, сағ - жүктеме ұзақтығы, Е - жылдық графиктің
қисығындағы ауданы (м2), т - графиктің масштабы (кВт сағ/м?)
Электр станциясының жұмыс режимі орныққан қуаттың пайдалану
коэффициентімен, жүктеме коэффициентімен, қор коэффициентімен қуаттың
пайдаланудың сағат санымен максималды жүктеменің сағат санының
пайдалануымен сипатталады.
1. Орныққан қуаттың пайдалану көз фициені.
Қ, - Эм /(8760М)) - МӘ”/М), (6.6)
орт ;,
М2 -э.с. орташа жүктемесі;
М, - 392 /8760
2. Жүктеме кеффшшекгі
ео М /Мтах (6.7)
50
Э-0,%%/29300 (2.15)
Отынның күлділігі, ылғалдылығы, күкіртігі. Қазандардың әр түрлі отындармен жұмыс
істеу шарттарын қарастырғанда төмендегі шамаларды қолданады:
Отынның келтірілген күлділігі, кг% 10”/кДж:
Акел. 4190 А74/0),7%М (2.16)
Отынның келтірілген ылғалдылығы, кг% 103/кДж:
Ақел. 419074, 2М (2.17)
Отынның келтірілген күкірттігі:
А.ол. 41905,2, 4/0, (2.18)
Есептер

2.1. Д маркалы көмірдің жоғарғы және төменгі жану жылулығын аңықтау, егер оның жану
салмағының құрамы: С””-78,5%; Н”“-5,6%; бұ “-(5055,)-0,4%; МҰ”-2,5%
О%““-13,0%; құрғақ салмақтағы күлділік А”-15,0%; //%”-12,0%.
Шешімі: 1 кестеге қарап, отынның жұмысшы салмақтың күлділігі:
А”2М--Д?-(100-И/%%/100)-15(100-12/100)-13,2%
Отынның жұмысшы салмақтың құрамын аңықтаймыз:
С” -С2(100-(4%55-075)/100)-58,7%
НЕЗ -Н?(100-(4%--79/100)-4,2%
бла 2ы- 5,2(100-(4%--0/100)-0,3%
М 77(100-(4%--//100)-1,9%
ОЗ ОР (100-(4%-7%)/100)-9,7%
Отынның жұмысшы салмағының төменгі жанужылулығы:
Оһ -338С79%% 51025НР9%-108,5(079--5,,, 25)-25)/%%%-22825 Дж/кг
Отынның жұмысшы салмағының жоғарғы жану жылулығы:
О-О,” 8225НР9%25/7%%-24070 ҚДж/кг
2.2. Г маркалы көмірдің жұмысшы және құрғақ салмақтың төменгі жылу жануын аңықтау
керек, егер О,"-33 170 кДж/кг, АЗ-25,0%, И/%-8,0%.
2.3. Т маркалы көмірдің жұмысшы және құрғақ салмақтардың төменгі жану жылулығын
аңықтау керек, егер О»”%“-26 180 кДж/кг, А?-18,0%, ИР %“-6,5%.
2.4. Г маркалы көмірдің жұмысшы және құрғақ салмақтардың жоғарғы жану жылулығын
керек, егер Ол 2“-19 680 кДж/кг, НР%“-3,6%, А%-31%, ИР 2“-6,0%.
2.5. Г маркалы көмірдің қоспаларының жұмысшы салмағының төменгі және жоғарғы жану
жылулығын аңықтау керек, егер О»!-36 848 кДж/кг, Н”%“-2,7%, А%%“-46,0%, (Р”2“-11,5%,
(СО), -16,4%.
2.6. Жоғарыкүкіртті мазуттың маркалы жану салмағының төменгі және жоғарғы жылу
жануын аңықтау керек, егер Ол”“-38 772 Дж/кг, Н?“-10,4%, А”%-0,1%, ИМ?2-3,0%.
60
Шартты отын
Энергетикалық ресурстың әр түрі отынның энергия сыйымдылығымен сипатталады.
Меншікті энергия сыйымдылық деп физикалық денемен бірлік массасы арқылы өткен энергия
мөлшері.
1 кг отын жанған кезде 29309 кДж, немесе 7000 ккал энергия бөлінсе, онда бұл энергияны
шартты энергия деп атайды. Салыстырып талдау үшін 1 тонна шартты отын қолданады. | т у.т.
--29309 қДж- 7000 ккал - 8120 кВт-сағ.
Отынның құрамы мен сипаттамасы
Қатты және сұйық отындар жаңатын (көміртек-С, сутек-Н, жеңіл күкірт- 8), жаңбайтын
(азот-М, оттек-О) элементтерден турады.
Газтәріздес отындар жанатын (СО», Н»,СН)) және жанбайтын (Мз,Оз,СО:) газдардан және
мөлшері аз су буынан (Н:О) тұрады.
Қатты және сұйық отындардың сипаттамалары мен құрамын зерттегенде оларды келесідей
бөледі: жұмысшы, жаңатын және құрғақ салмақты.
Осы аталып кеткен салмақтардың құрамын индекстермен «жұм», «жан», «қ» арқылы
белгілеп, оларды келесі теңдеулермен өрнектейді:

Сззынаумран ОНА Оғы АУМ ұүҰН ы 100% (1)
озеннғанақлан | аұужан улан, 100) а.2)
С<ЕН85,НХЕОЧҒАК -100% (.3)
(1), (2), (3) формуларда элементтердің құрамы 1 кг отынға пайыз мөлшерде берілді.
1- кесте
Отынның берілген Салмаққа қайта есептеу коэффициенті
салмағы жұмысшы жанатын құрғақ
Жұмысшы 1 100/100-(А%-%/%) 100/100- У/5
Жанатын 100-(А"“-Х/%/100 1 100-А%100
Құрғақ 100-У/%/100 100/100-А" 1
Құрамында болған элементтерге жұмысшы салмақтан, жанатынға қайта есептеу үшін, келесі
коэффициентті пайдаланады:
К-100(100-,2%% үу (СО,у%,)) а.9
мұндағы, А, -жұмысшы салмақтын шынайы күлділігі, %; УУ% -жұмысшы салмақтын
ылғалдылығы, (СО:)% -көмірқышқыл карбонаттың құрамы, %.
Жұмысшы салмақтын шынайы күлділігі келесі формуламен аңықталады:
А.8М-А%р,5(6,4-6,2):0,375 6,41100- У/%/100 (а.5)
мұнда 8,“ -лабораториялық күлдегі күкірттің құрамы;
5. -сульфаттық күкірттің құрамы.
|,55.-8,%)0,375 5,|-2: тең деп алынады.
Есептер
57
Көміртек толығымен жанған кезде СО» түзіледі және 32,8 МДж жылу бөлінеді. Көміртек
шала жанған кезде СО түзіліп, 9,2 МДж жылу бөлінеді.
Күкірттің жануы кезінде 5О» күкірт ангидриді түзіледі, сонымен қатар 5Оҙ бөлінуі
мүмкін.
Құрамында азоты бар қосылыстар жанған кезде МО және МОз бөлінеді.
Қатты отынның жану процесіне әсер ететін негізгі қасиеті - ұшқыш заттардың шығуы.
Отынның негізгі көрсеткіші жану жылуы - отынның толық жанған кезде бөлінетін жылу
мөлшері. Қатты және сұйық отынның жану жылуын Ікг, ал газ тәрізді отынның жану жылуын
Ім” алады.
Отынның жану жылуын тәжірібие арқылы анықтайды. Бұл үшін арнайы құралдар -
калорилитрлер қолданылады.
1.1-кестеде қатты және сұйық отынның құрамы және жану жылуы туралы мәліметтер
берілген.
1.1-кесте Отынның құрамы және жану жылуы
Оышын/ |
түрі
БЕНЕНЕССЛИ БИЕ
Ағаш | 48-52
Торф | 25-60 | 2,6-6

Көмір 4-6,5
Отын түрі
ЕГІТТІЕТЕН БЕСІСЕН БЕРЕН ЕРІН
Төменде- 03
тілген газ
Биогаз 55-70 До 0,5
1.3-кесте Отын жануының жоғарғы жылуын қолданудың қолайлығы
Отын түрі 01. о. | ойор, о5-о1,
Ккал/м3 | ккал/м3 ккал/м3 ккал/м3
Табиғи газ 9870 8910 1 960
Пропан 24350 22380 1,09 1970
Бутан 32055 29550 1.08 25059
Жеңіл сұйықотын 9200 8680 1,06 520
56
Қатты және сұйық отындардың жұмысшы салмағының төменгі жану жылулығы (кДж/кг):
(0,23%-338С2%4-1025Н2%%-108,5(О4М-5, 4%). 2524М 0.4)
мұнда, (4 рем ум 5, ЖҰМ үу, отынның жұмысшы салмағындағы элементтердің
құрамы,%.
Газ тәріздес отынның төменгі жануы жылулығы (кДж/м?):
0,5-108Н;::126СО-234Н,5--358СН,--591 С-Н,:638С:Н6:860С3Н6
1913С3Нҙ%1135С 4Нҙ%1187С.Н1041461С5Н13:41403С6Н6 (2.5)
мұнда Н.,СО, Н:8, СН,, С3Н4 -газ тәріздес отынныуң құрамына кіретін газдардың көлемдік
құрамы,%.
Төменгі жану жылулығын қайта есептегенде келесі формулаларды қолданады:
Жану салмақтан жұмысшыға немесе керісінше:
(0,3-0,5: (100-(А?3УырууззУу/100)-2592%% 0.6)
0,544 -0,24425УУ23/100-(А?%5-ууғ%Му 100 Ж)!
Құрғақ салмақтаң жұмысшыға немесе керісінше:
0:4%-0,5(100-М/23%/100)-25УУ7%3М (.8)
0.5-(0/24405У/73/100-УУ734)100 0.9
жану сланцілерде - жану салмақтан жұмысшыға және керісінше:
Оғ5м-Оғң, (100-254. үу (СО,),:%% 259244 40(СО,), 23% (2.10)
о, -((0,4М425уу28М (СО,),34/100-А%М, 4 (СОМ, )100 (2.11)
Ылғалдылығы өзгергенде:
Оғ"-((Оғ%” 2591254) (100-9449) (100-0294 ))-259/4% 0.12)
Әртүрлі екі қатты, сұйық және газ тәрізді отындардың қоспалары үшін төменгі жану
жылулығы келесі формуламен аңықталады:
Оққа -ы0аҚ1-Ь)02% (2.13)
мұндағы, Әі-қоспалардағы отынның бір түрінің салмақ үпайы; Ол-қоспалардаға бір отын
түрінің төменгі жану жылулығы (кДж/м?; Оһ”- отынның екінші түрінің төменгі жану
жылулығы, кДж/кг (қДж/м?).
Әр түрлі отындардың жылу жағынан құндылығын салыстыру үшін «шартты отын» деген
ұғым пайдаланамыз. Шартты отын деп жану жылулығы 29300 қДж/кг тең отынды айтады.
Табиғи отынның шығының шартты отынға төменгі формуламен аударады:
Вш-ВЭ (2.14)
мұнда, ВВ -шартты және табиғи отындардың шығындары, кг немесе кг/с; Э-отынның

жылулық эквиваленті.
Отынның жылулық эквиваленті:
59
К капитал шығыны аз және С жылдық эксплуатациялық шығынының аз
суммасы бар вариант - ең үнемді деп алынады. Бірақ, жылумен қамтамасыз ету
жүйелерін жобалаған кезде Кі > К,,Сі<С; немесе К(<К, Сү>С; болып қалатын
кездер болады. Мұндай жағдайларда варианттарды келтірілген шығындар
суммасымен салыстырады, ал ол мына өрнекпен аңықталады.
П-сЕ Кі (61)
Мұндағы, Сұ-салыстырып отырған варианттардың жылдық эксплуатациялық
жұмсалуларының суммасылт; Кі -әрбір вариант бойынша капитал сомасылг; Е,-
капитал сомасының тиімділігінің нормативті коэффициенті, құрылыста ал 1,5 тең
деп алады.
Келтірілген шығындары аз болған вариант, тиімді деп алынады. Алғашқы
капитал сомасын К қазандық пен жылу трассасына қажетті барлық қондырғылар,
материалдар және монтаждаудың бағасы кіреді: жылумен жабдықтау жүйесі
бойынша жылдық эксплуатациялық шығындар, С:
С-ТЭЗВЕР, «Р,3ҒУ (6.2)
Мұндағы Т- отынға кететін шығындар; Э- электр энергиясына кететін
шығындардт; В -капитал сомасын қайтаруға кететін жылына бөлінетін ақша, тг;
Р.Р, -жылумен жабдықтау жүйесін ағынды және капитал жөндеу жұмыстарына
кететін жылдық шығындардтг; 3-жылдық жалақы,лтг; У-басқаруға, қауіпсіздік
техникасына, еңбек қорғауға, арнайы киімге,
Р, және В шамаларының суммасын амортизациялық шығындар құрайды.
Отынға кететін жылдық шығындар (жылуға, желдетуге, ыстық су,
технологиялық қажеттілікке):
Т- В.Ф (6.3)
Мұндағы, Вқыл -жылумен жабдықтаудың барлық кететін отынның жылдық
шығыны, ол өрнекпен аңықталады кг/жыл немесе м?/жыл; С-Ікг отынның толық
бағасы.
Электр энергиясына кететін жылдық шығындар:
Ӛ-Ә.4Э, (6.4)
Мұндағы Эқаз - қазандықтың өзінді желдеткіштердің электр қозғалтқыштары,
түтін сорғыштар, суды жұмсартатын қондырғылар, қазандықты жарықтандыру
мен желдетуге кететін және жөндеуге қажетті; қатты отынмен жұмыс істейтін
қазандықтың ГДж шығылған жылуына шамамен кВтсағ, ал газдандырылған
қазандықтар үшін кВтсағ,тг;
Э,н-желідегі сорапқа жұмсайтын электр энергиясына кететін жылдық
шығындар.
49
Шешімі: 1 кестеден қайта есептеу коэффициентің пайдалана отырып жаңатын

салмақтағы сутегінің құрамын аңықтау:
НҒ-Н?100/100-(4%- 75)-10,7%
Отынның жаңатын салмақтын төменгі жылу жануын (2.7) формула арқылы табамыз:
0, -О,5-25075/100-(4%:-072)100-40 090 кДж/кг
Отынның жаңатын салмақтын жоғарғы жылу жануын (2.2) формула арқылы табамыз:
О-О, 225Н - 42 497 Дж/кг
3. ТАРТАТЫН ЖӘНЕ ҮРЛЕЙТІН ҚҰРЫЛҒЫЛАР
Үрлейтің құрылғылар қазанмен жабдықталған Пеш оттығында отынды жағуды
ұйымдастыру үшін ауа беруге арналған.
Олар үрлейтін желдеткіштен және реттейтін ысырмасы бар ауа құбырларынан және үрлеп
турады. Тартатын құрылғылар қазанмен жабдықталған агрегаттың газ жүретін жолымен түтінді
белгілі жылдақпен қозғалтуды және атмосфераға беруді қамтамасыз етеді. Тартатын
құрылғылар газжүретін жолдардан, түтін құбырлардан тжәне үтін сорғыштан турады.
Үрлейтін желдеткіштер. Желдеткіштің есептелген өңімділігі (м/с) келесі формула арқылы
аңықталады:
Ов-В1В.аУ (о. -Ао-ҒЛО/.,уақыз -Аашан) (бсалауа%273)273,01105Р., (3.1)
мұндағы, фі- өңімділіктің артық коэффициенті; қазандық агрегаттар бу өнімділігі Г)>5,6 кг/с
үшін ф|-1,05 және бу өңімділігі П <5,6 кг/с қазандық агрегаттар үшін ф|-1,1; Дауа қыз- ауа
қыздырғыштағы ауаның кемуі; 0: -пеш оттығындағы ауаның артық коэффициенті; Ад, және
АОшаң - Пеш оТТығында және шаң-тозан дайындайтын қондырғыда сорылған ауа; балауа -
желдеткішке берілетін салқын ауаның температурасы, Бей Рвар - ауаның барометрлік қысымы,
Па;
Желдеткішті іске қосатын электрқозғалтқыштың қуаты, кВт:
ғ,- (В>ОьНь/,%100 ө.2
Вз- қозғалтқыштың қуатының артық коэффициенті;
Н.,- желдеткіштің ес ептелген толық қысымы, кПа;
т,:- желдеткіштің эксплуатациялық ПӘК, %
Түтін сорғыштар. Түтін сорғыштың есептелген өнімділігі (м/с) келесі формула арқылы
аңықталады:
101-107
3.3
Ж, (8-3)
49, --273
ЛЛА ай
У9,- отын толық жанған кезде пайда болатын өнімдердің теориялық көлемі, м/кг;
а,- түтін сорғышға кіре берістегі ауаның артық коэффициенті;
д -түтін сорғышқа кіре берістегі газдың температурасы, 9С;
Түтін сорғышты іске қосатын электроқозғағыштың қуаты, кВт:
Һғ,- (В2ОдН,/т|,9100 (3.4)
Ну, түтін сорғыштың есептелген толық қысымы, кПа;
ТЫ -түтін сорғыштың эксплуатациялық ПӘК, %.
61
Қорашағы сушым әрмш

160 -
із0
г 1-і 1
ізо
із рі е
ЕТІ
100 ы? -)
во -ңдД
һо
е. өз
во е
о -
вв ш
з0
10.50 5 10-15 -20-25 10.5 0-5 -10-15-80 -25
Сыртқы температураның орташа мәні, %ш С.
6) в)
5.3-сурет. Сыртқы температура арқылы программалық реттеу жүйесінің топгық
қосалқы станциядағы сынаудың қорытындысы.
а) тораптағы судың шығыны; б) жылытуға кететін жылудың шығыны; в)
тораптағы судың температурасы.
УІ. ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ТАҢДАУЫНДА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
6.1 Жылумен жабдықтау жүйелерінде технико-экономикалық таңдауы
Жылумен жабдықтау вариантын таңдаған кезде жылу энергиясы бірлігін
өзіндік құнына әсер ететін шығындарды ескеру керек.
Мұндай шығындарға жылу көздерін, жылу тораптарын, абоненттік
кірмелер және жүйенің басқа элементтерінің құрылысына, қызмет көрсетуіне,
жөндеуіне кететін шығындар мен отынға кететін шығындар кіреді.
Есептеулердің көрсетуі бойынша, егер жылу тораптарының ұзындығы
0,5...0,6 км, ал онда жылулық жүктеме 4 МДЖ/м деп аспайтын болса, ғимараттар
мен құрылыстарды жылыту үшін, қуаты аз қазандықтар көмегімен жергілікті
жылыту тиімді болады. Ал, тұтынылатын жылу салыстырмалы түрде көп
өндірістік ғимараттар, көп қабатты үйлер, қоғамдық және коммуналды тұрмыстық
ғимараттар бір-біріне жақын орналасқан болса, орталық қазандықты пайдаланған
тиімді болады.
Тұрғылықты қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды
жылумен жабдықтау жүйелерінің қарастырып отырған жобалық есептеулерінің
экономикалық анализі нақты беріліп тұрған шарттарға тиімді вариантын таңдауға
мүмкіндік береді.
Әдетте, тұтынушыны жылумен жабдықтау бойынша эффективтілігі тең екі
жобалық есепетеулерді салыстырады. Мысалы, бір микрорайонды жылумен
қамтамасыз етудің екі варианты қарастырылған: 1.бір орталықтырылған
қазандықтан; 2.тұрғылықты және өндірістік зоналарға арнайы салынған екі
қазандықтан.
48

Егер бу қозғалмайтын саптамаларда және жұмыс қалақтарының арасындағы каналдарда
ұлғаятын болса, онда турбмнаның сатысы реактивті деп аталынады.
Саптамадан будың нақты ағып шығу жылдамдығын келесі формула арқылы анықтайды:
Сі-44.7Ұ(ю-а/Х1-р)С% /2000 (ал)
мұндағы ф-0,93...0,98 саптаманың жылдамдық коэффициенті; іу, і- саптамаға кіре
берістегі және шыға берістегі будың энтропиясы, қДж/кг; р - сатының реактивтік дәрежесі; Со-
саптаманың кіре берістегі будың бастапқы жылдамдығы, м/с.
Егер саптаманың кіре берістегі будың жылдамдығы аз болса, оны ескермей отырып нақты
ағып шығу жылдамдығы келесі формула арқылы анықталады:
Сі-44.7У(і-і1)(1-р) (42)
Сатының реактивтік дәрежесі деп жұмыс қалақтарындағы жылу тегеуірінінің мүмкіндігінің (іг)
сатыдағы жылу тегеуірінінің мүмкіндігіне һо -(һүҒһ)
р-ік(і-;) (4.3)
Һһҙ- саптамалардағы жылу тегеуірінінің мүмкіндігі;
Қалақтардың ортасындағы айналцу жылдамдығы (м/с):
П-л о /60 (4.4)
мұндағы о- сатының орташа диаметрі, м. п- турбина білігінің айналу жиілігі, айн/мин.
Будың қалақтарға салыстырмалы кіру жылдамдығы, м/с:
өі-Усі2-2сі%%сов 04 (4.5)
мұндағы ді- сатының иілу бұрышы, р- 0-ге тең болғанда активті сатыдағы жұмыстық
қалақтарының арасындағы каналдан будын салыстырмалы шығу жылдамдығы, м/с
формуласымен аңықталады:
өз-у “өл (4.6)
ур 0,86...0,95 қалақтардығң жылдамдық коэффициенті.
Жұмыстық қалақшаның каналдардар арасындағы бу шығынының салыстырмалы шығу
жылдамдығы келесі формула арқылы анықталады:
өз-44.70 Үр “һо: з,/44.7)-44.7рҮр“іс-і1) Қ/44.7)? (4.7)
Жұмыстық қалақтарының арасындағы каналдан будын абсолюттік шығу жылдамдығы,
м/с:
С; -Ум;ні3-2 ҙ-и"сову (4.8)
Мұнда, Рр: -будын жұмыс қалағынан шығу бұрышы, оның мағынасын ф;- 1-(2-10)
қатынасты қолданып таңдайды.
Будын жұмыс қалағына кіру бұрышын жылдамдықтар үшбұрышынан шыққан қатынастан
аңықтайды:
іс Пі-сі“ віпа4/(сі%сова- и) (4.9)
63
1.1. БЗ маркалы көмірдің жұмысшы салмақтың құрамын аңықтау, егер оның жанатын
салмақтын құрамы: С””-71,1%; НР“-5,3%; бұла “-(8 5524") -1,0%; МҰ”-1,7%
О%““-20,0%; құрғақ салмақтың күлділігі АЗ-36%; жұмысшы ылғалдылық (7% -18,0%.
Шешімі: 1 кестеге қарап, отынның жұмысшы салмақтың күлділігі:
4%%У-А?-(100-И”</100)-36:(100-18/100)-29,5%
Отынның жұмысшы салмақтың құрамын аңықтаймыз:

СҰМ-С(100-(4%-075)/100)-37,3%
НЕЗ -НҒ(100-(4%5-7)/100)-2,8%
бұла - 6, (100-( 4298 Ер 2”)/100)-1%
Ме- М %%(100-(47%%--үу%%)/100)-0,9%
ОЗ ОЗ (100-(4%--75)/100) 10,5%
Отынның жұмысшы салмақ элементтерінің қосындысы:
ся“ ан ““ 4, “ ам 8“ 40 ӨМ” ад ао ору сем
-37,3:%2,8--1,0:0,0--10,5--29,5--18,0-100%
1.2. Г маркалы көмірдің жанатын салмақтын құрамын аңықтау, егер жұмысшы салмақтың
құрамы: С 7%“ -48,5%; Н?2% 3,6%; 5а, 2, - (6, 5257)-6,1%; М2” -0,8% 072% 4,0%;
құрғақ салмақтың күлділігі А-33%; жұмысшы ылғалдылық /%“-6,0%.
1.3. Д маркалы көмірдің жұмысшы салмақтың құрамын аңықтау,егер жанатын салмақтың
құрамы: С%%%-78,5%; НР9%-5,6%; 8, - (5, 552”) -0,4%; М9%-2,5% О“-20,0%;
құрғақ салмақтың күлділігі А"-15,0%; //2“-12,0%.
1.4. Сланцінің жұмысшы салмақтын құрамын аңықтау, егер жанатын салмағының құрамы:
Се"-740%; НР"-05%; 5-5 ы 50 9)-6,1%; М9“-2,5% (О%“"-200%; құрғақ
салмақтың күлділігі АЗ-15,0%; И/2”-12,0%.
1.5.Сланцінің жанатын салмақтың құрамын аңықтау, егер жұмысшы салмақтың құрамы
келесідей С”“-241%; НМ-3,1%; 5, т (6, е, 524%)-1,6%; М -0,1% О“-3,7%;
құрғақ салмақтың
күлділігі А“-40%; жұмысшы ылғалдылық И7%”-13,0%; (СО), 2“ -14,4%.
2. ОТЫННЫҢ КҮЛДІЛІГІ, ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ, КҮКІРТІГІ
Отынның жану жылулығы. 1 м? газ тәріздес немесе 1 кг қатты отын толық жанған кезде
бөлініп шыққан жылудың мөлшері (кДж),отынның жану жылулығы деп аталады. Қатты және
сұйық отындар үшін жану жылулығы а) жоғарғы О, (қДж/кг) және б) төменгі О; (кДж/кг) деп
ажыратылады.
Қатты (сұйық) отынның жұмыс, жанатын және құрғақ массаларының жоғарғы және
төменгі жану жылулықтары бір бірімен байланысқан:
ым 0,25 ңам е) бүужам (22)
Он-он 4225Ң58 (2.2)
-О, не (2.3)
Қазандарды жылуға есептегенде, отынның жұмысшы салмағының төменгі жану
жылулығын қолданады:
58
будын жұмыс қалақтары арасындағы каналдан абсолюттік шығу жылдамдығының еңкіш
бұрышы дз жылдамдықтар үшбұрышынан шыққан қатынастан анықталады:
сова -(о»; “сов фр; “ш//с; (4.10)
І/-и(сі“сово-“с; “сово2)-1(091 “с08091--о); -со500;) (4.11)
Есептер
4.1. Бастапқы қысымы Ро-1.9МПа және температурасы %ю-3807 бу реактивті Р;-1.3МПа
дейін ұлғаяды. Сатының реактивтік дәрежесін аңықтаңыз, егер жұмыс қалақтарындағы
жылу тегеуірінінің мүмкіндігіһҙ-48 Дж/кг. Жауабы: р>0,48.

4.2. Саптаманың жылдамдық коэффициенті о- 0,96, шыға берістегі нақты жылдамдығы
сі-335 м/с, сатыдағы жылу тегеуірінінің мүмкіндігі һо-120қДж/кг,. Сатының реактивтік
дәрежесін анықтау.
4.3.Бастапқы қысым Ро-3 МПа және температурасы %-450%С бу активті сатыда ұлғаяды.
Саптамадан шыға берістегі будың қысымын, температурасын және нақты жылдамдығын
аңықтаңыз, егер белгілі болса: саптаманың жылдамдық коэффициенті о- 0,95; будың
саптамадан шыға берістегі энтальпиясы і-3150 кДж/кг.
Жауабы: р-1,6МПа; -350С; Сі-600м/с.
5. ТУРБИНА САТЫЛАРЫНДАҒЫ ШЫҒЫНДАР, ТУРБИНА САТЫЛАРЫНЫҢ
ПАЙДАЛЫ ӘСЕР КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ
Турбина сатысындағы шығындар. Турбина сатысындағы жұмыс процесі будын жылу
энергиясының жоғалуымен шығарып салынады. Олардың негізгілеріне төмендегілер жатады:
1. Турбина саптамадағы үйкеліс пен будын құйын тәріздес қозғалысының салдарынан
жылу энергиясының шығыны (кДж/кг):
һ.-(1/ө: -1)С7 /2000 (5.1)
2. Активті сатының қалақтарында жылу энергиясының шығыны қдД ж/кг:
һаа -(1-ч2 )м21 /2000 (5.2)
3. Реактивті сатының қалақтарында жылу энергиясының шығыны, кДж/кг:
Наз. (1/2 -1)2 /2000 (5.3)
4. Абсолюттік шығу жылдамдығымен жылу энергиясының шығыны(кДж/кг):
һ.-С> /2000 (5.4)
5. А.Стодол формула ар?ылы І?Йталатын жылу энергиясыны турбина дискі айнал?ан
кезде буда пайда болатын ІМйкеліс пен желдетуді? Рсерінен шы?йыны (кДж/кг):
Пах-21,07480,611(1-е)(15, (1/)(а/109(1/М) (5.5)
мұндағы 2-коэффициент; қыздырылған бу үшін-1,1-1,2; қаныққан бу үшін-1,3; 4-сатының
орташа диаметрі, м; 7-дөнгелектегі жылдамдық сатыларының саны; в -буды енгізудің
64
5.3. Реактивтік сатыдағы салыстырмалы ішкі ПӘК аңықтау, егер сатыдағы берілген
жылуөзгеруі һ-100 кДж/кг, саптаманың жылдамдық коэффициенті ф-0,94. қалақтың
жылдамдық коэффициенті уғ-0,88, дик жазына саптаманың ылди бұрышы 04-180,
сатының орташа диаметрі а-0,95м, турбина валының қозғалыс жылдамдығы п-3600
об/мин; қалақтың ортасындағы айналмалы жылдамдығы мен саптамадан шығатын будын
нақты жылдамдығының ара қатынасы и/с- 0,5, В; -20%20- жұмысшы қалақтан будын шығу
бұрышы, сатының реактивтік дәрежесі р-0,45, будын шығыны М-22 кг/с, үйкеліске кететін
бу М,,>0,4 кг/с.
Үйкеліс пен желдетуге кететін шығындарды ескермейміз.
5.4. Активтік сатыдағы салыстырмалы ішкі ПӘК аңықтау, егер сатыдағы берілген
жылуөзгеруі һ-100 кДж/кг, саптаманың жылдамдық коэффициенті ф-0,95, қалақтың
жылдамдық коэффициенті уғ-0,87, дик жазына саптаманың ылди бұрышы 04-132,
сатының орташа диаметрі а-0,95м, турбина валының қозғалыс жылдамдығы п-3600
об/мин; қалақтың ортасындағы айналмалы жылдамдығы мен саптамадан шығатын будын
нақты жылдамдығының ара қатынасы и/сі- 0,5, В: -Ві-1 - жұмысшы қалақтан будын шығу
бұрышы, сатының реактивтік дәрежесі р-0,45, будын шығыны М-30 кг/с, үйкеліске кететін
бу М,һ>0,36 кг/с.
Үйкеліс пен желдетуге кететін шығындар һ,.. -1,3ҚДж/кг.
6. ГАЗ ТУРБИНАЛАР
Турбина сатысындағы жұмыс процесінің сипаттамасы. Турбина сатысындағы жылу

тегеуірінінің мүмкіндігін (кДж/кг) формуламен аңықтайды:
Һ-ік/(к-1) ЕТо1-(Р,/Р) Уч (6.1)
Мұндағы к- адиабата көрсеткіші;
Ю-І кггаздың газ тұрақтысы кДж / (кг%К);
Ро және Тр - газдың турбина сатысына кіре берістегі бастапқы параметрлері (қысым
(Па)| мен абсолюттік температура (ҠК);
Р:- турбина сатысынан шыға берістегі газдың қысымы, Па.
Сопладан ағып шығатын газдың нақты жылдамдығы (м/с):
Сі- 44,740/%,01- р)- 44,74 .ДЕДЕ-Цвт,-(р,/р,) У4-».2)
мұндағы Ф - 0,93 ... 0,98 сопланың жылдамдық коэффициенті
Р.-Р|-турбина сатыдан кейінгі газдың қысымы, Па;
р- сатының реактивтік дәрежесі
е р,И,У/,7/, Сэ, 81, аз (5 тарау бу турбиналар формулалармен анықталады).
Турбина сатындағы пайдалы әсер коэффициенттері мен шығындар
Турбина сатылырындағы жұмыс процесі жылу энергиясының шығынымен сипатталады.
Турбина сатысындағы энергияның негізгі шығындарына төмендегілер жатады: энергияның
соплаларда және қалақтарда шығыны, абсолюттік шығу жылдамдығымен жоғалуы, желдеткіш
пен, үйкеліс жоғалуы, газдың тығыздалған жерлердің саңылауы арқылы кемуінің әсерінен
энергянның жоғалуы.
Һ.,Һ,Һь, 6 келесі формула арқылы анықталады (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), (6.7).
Турбина дискі айналған кезде жылу энергиясының үйкеліс пен желдетуге шығыны (қДж/кт):
67
Түтін құбыры . Түгін құбыры арқылы өтетін түтіннің (газдың) көлемі (м/с):
9,,-273 101-102
О,-аВ Ы (а, -1Уң ЕН Ө- (8.5)
2
п-түтің құбырына қосылған қазандық агрегаттардың саны;
а.,.қ- түтің құбырына кіре берістегі ауаның артық коэффициенті;
Әгж -Түтің құбырына кіре берістегі газдың температурасы, 9С
Түтін құбыры сағаның диаметрі:
4а.-1,13УУ87;/6.. (3.6)
Фдл. - құбырдан шыққан газдың жылдамдығы,м/с;
Табиғи тарту кезіндегі түтін құбырының биіктігі (м):
н-<іза- 2. | 951; (4.7
27351, 273%9., | 101.10
8- құбыр тудырған тарту, Па;
р. және р, - газдың және ауаның қалыпты жағдайға келтірілген тығыздықтары, кг/м;
Ә- түтін құбырындағы газдың орташа температурасы, “С;
%-қоршаған ауаның температурасы; “С.
Газдың қалыпты жағдайға келтірілген тығыздығы, кг/м:
р. -(1-0,01АР1,30,,,У9У, 27: (8.8)
Есептер

3.1. Бу өнімділігі П-4,16 кг/с қазанмен жабдықталған агрегат желдеткішті іске қосатын
электр қозғалтқыштың қуатын аңықтаймыз. Газдың құрамы келесідей болады: СО:-0,2%,
СН;-98,9%, С:Н-0,3%, Сұйы- 0,1%, М,-4%. Қыздырылған будың қысымы Р,гу-1,4МПа,
температурасы. 1,ыз.у -130с, қазандағы ауды үзіліссіз үрлеп тазартудың шамасы Р-3%,
қазандық агрегаттың ПӘК Пуазаг %--00%, өнімділіктің артық коэффициенті фі-1,1, пештегі
ауаның асқын коэффициенті 0.,-1,1, жанатын камерадағы сорылған ауа А0о,-0,05; ауа
қыздырғыштазы ауаның кемуі Абауақыз-0,04: желдеткішке берілетін салқын ауаның
температурасы 1,4л.г. -20%; электр қозғалтқыштың қуатының артық коэффициенті ф;-1,1;
желдеткіштердің есептелген толық қысымы Н,-2,1КПа, желдеткіштің п.ә.к.".-61%.
ауаның барометрлік қысымы ір-9810Па. Жауабы: М-15.5кВт.
4. БУТУРБИНАЛАРЫ
Турбина сатысындағы жұмысшы процесі. Бу турбинасы- бу қозғалтқыш, онда будың
потенциалдық энергиясы кинетикалық энергияға айналады және соңғысы механикалық
энергияға түрленеді. Турбинаның сатылары будын жұмыс қалақтарына көрсететін әсеріне
байлаңысты активті және реактивті болып бөлінеді.
Егер бу жұмыс қалақтарына берілмей тұрып қозғалмайтын саптамада ұлғаятын болса,
онда турбинаның сатысы активті деп аталынады.
62
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ӨТКІЗУГЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ
1. ОТЫННЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН СИПАТТАМАСЫ
Отын түрлері (қатты, сұйық, газ тәрізді, ядролық)
Табиғатына қарай отынды табиғи отын (көмір, торф, мұнай, т.б.) және жасанды отын
(моторлы отын, кокс,брикет, т.б.) деп бөледі.
Агрегаттық күйіне қарай қатты, сұйық және газ тәрізді отын деп, ал қолдануына қарай
энергетикалық, технологиялық, тұрмыстық деп жіктейді.
ҚҚатты отын- ағаш - өсімдік, тарф, тас көмір.
Сұйық отын - мұнайдың (мазут) өңделген өнімі.
Газ тәрізді отын- табиғи отын, биогаз, т.б.
Ядролық отын- радиоактивті заттар (уран, плутоний)
Органикалық отын, яғни көмір, мұнай және табиғи газ, өзінің энергия пайдаланудың бір
бөлігі. Органикалық отын жылулық, механикалық және биологиялық әсер ету нәтижесінде
түзіледі.
Қатты отын. Қатты отынның пайдалы қазбасы болып өсімдіктердің органикалық
массасының бөліну өнімі табылады. «Жасына» қарай ең жасы- торф болып саналады. Келесі
көмір, тас көмір, ең бұрынғысы антрацит келеді. Антрацит жоғарғы қаттылықпен ерекшеленеді.
Көмірдің әлемдік геологиялық қоры 14000 млрд. тең (Азия - 63%, Америка - 27%). АҚШ
пен Ресейде көмірдің ең көп қоры бар. Сонымен қатар Англия, Қытай, Украина және
Қазақстанда көмірдің қорлары кездеседі.
Қазақстанда көмірдің негізгі кенорындары: Қарағанды (50 млрд. Т), Екібастұз (10 млрд.т)
бассейндері. Көмірдің әлемдегі ең ірі кен орындары: Тунгусс (2300 млрд. т - әлем қорының 15%
), Ленск (1800 млрд. т - әлем қорының 13%).
Сұйық отын. Тәжірибиде барлық сұйық отын мұнайды өңдеу кезінде алынады. Мұнайды
айдау кезінде техникалық маңызды өнімдер алынады: жанармай, керосин, майлау майлары,
медицина және парфюмерияда қолданылатын вазелин де алынады.

Мұнайдың әлемдік геологиялық қорлары 200 млрд т құрайды.
Әлемде мұнайдың жалпы қоры көмірге қарағанда төмен. Бірақ мұнай отынын пайдалану
ыңғайлы болып келеді.
Газ тәрізді отын. Газ тәрізді отынға біріншіден табиғи газ жатады. Бұл газ газды
кенорындардан алынады. Газдың негізгі компонентіне метан жатады. Сонымен қатар әртүрлі
газ кен орындарда газдың құрамында азот, жоғарғы көмірсутек, көміртек диоксиді кіреді.
Газдың әлемдік геологиялық қорлары 140170 триллион м құрайды.
Мұнаймен салыстырғанда меншікті энергия сыйымдылығы 3 есе көп отынның қолайы
түрі- сутек.Сутек жанған кезде қоршаған ортаны ластайтын су пайда болады. Сутекті сақтауға,
құбырлар арқылы тасымалдауға өте жеңіл. Сутекті отынды қолдану үш актуалды мәселені
шешу керек:
- органикалық және ядролық отынды қолдануды төмендету;
- энергияның қажеттілікгерін қамтамассыз ету;
- қоршаған ортаны ластауды төмендету;
Ядролық отын. Ядролық отынның табиғи түрлеріне - уран және тарийдің ауыр ядролары
жатады. Шикізат ретінде 27%77 және 22Тр анықтау керек.
Отынның қатынасы мен калориясы
Қатты және сұйық отын жалпы көмір сутектен, күкірт, оттек, азот, А минералды қоспа
мен ХУ ылғалдылықтан тұрады. (1.1 кесте). Жану кезіндегі отын құрамы төмендегідей:
С?-Н? 8” -ОР- М? ҒАР -И? -100%.
Қарастырылғанға ылғалды қоссақ, мұндай отын құрғақ күйге өтеді.
Органикалық отынның құрамына көміртек, сутек және күкірт кіреді. Отынның
құрамындағы көміртек мөлшері көп болған сайын, жану кезінде көп мөлшерде жылу бөлінеді.
55
Есептер
5.1.Активтік сатының саптамаларындағы, қалақтарындағы және шығатын абсолюттік
жылдамдықпен жылу энергиясының шығының аңықтаңыз, егер белгілі болса: саптаманың
жылдамдық коэффициенті ф-0,97, қалақтардың жылдамдық коэффициенті у-0,86,
саптаманың диск жазықтығына еңкіш бұрышы 04-1 Ф сатының орташа диаметрі а-0,8м,
турбина білігінің айналу жиіліі п-3600 айн/мин; қалақтардың ортасындағы айналу
жылдамдығының саптамадан шығатын будын нақты жылдамдығына қатынасы Т/С (- 0,44,
220% будын жұмыс қалағынан шығу бұрышы.
Шешімі: Қалақтардың ортасындағы айналу жылдамдығы:
и-лаһп/60-3.140.83600/60-151 м/с
Саптамадан шығатын будын нақты жылдамдығы:
сі-4/0.44-151/0,44-343 м/с
Саптамадағы жылу энергиясының шығыны (5.1):
һ,-(/ф -1)с71/2000-(1/0,977-1)3432/2000- 3.7 кДж/кг
Қалақтың кіре берісіндегі будын салыстырмалы жылдамдығы:
ау-Ус/ За -2ссүи“соз ,-У943:%151-23431510,97- 200 м/с
Қалақтағы жылу энергиясының шығыны
һа-(1-у? )м71/2000- (1-0,867)2007/2000- 5.2 Дж/кг
Жұмыс қалақтардың каналдарының шыға берісіндегі будын салыстырмалы
жылдамдығы:
ау-у/о) -0,86200- 172 м/с

Жұмыс қалақтардың каналдарының шыға берісіндегі будын абсолюттік жылдамдығы:
с-Уө/ “аг -27ау соз ф)-У1722--15)-21721510,927- 65 м/с
Шыға берісіндегі абсолоттік жылдамдық пен жылу энергиясының шығыны:
һ, “С”; /2000-2.1 кДж/кг
5.2. Реактивтік сатыдағы салыстырмалы ПӘК аңықтау, егер сатыдағы берілген жылуөзгеруі
Йһ-130 кДж/кг, саптаманың жылдамдық коэффициенті ф-0,96, қалақтың жылдамдық
коэффициенті у/-0,91, диск жазына саптаманың ылди бұрышы о4-1 3% сатының орташа
диаметрі 4-0, 5м, қалақтың ортасындағы айналмалы жылдамдығы мен саптамадан шығатын
будын нақты жылдамдығының ара қатынасы и/с(- 0,5, В-200- жұмысшы қалақтан будын
шығу бұрышы, сатының реактивтік дәрежесі р-0,42.
Шешімі: Саптамадан шығатын будын нақты мәні:
сі- 44,70 Уһ(1-р)-44,70,96 У130(1-0,42)-373м/с
саптамадағы жылу энергияның шығын
һ,-(/Ф -1)7,/2000-(1/0,96 2-1)3737/2000- 6 кДж/кг
қалақтын ортасындағы айналмалы жылжамдығы: и/сі-0,5
и-0,5373-186,5 м/с
Қалаққа кіретін будын салыстырмалы жылдамдығы:
өз УС “0 -27с/и“сов о1-У373:-186,57-2373186,50,97- 196 м/с
Жұмысшы қалақтың каналдар арасынан шыққан будын салыстырмалы жылдамдығы:
шө- 44,7рүрію-(зу1 /44,72- 44,70,9130,42130--(196/44,7)? - 349м/с
Қалақтағы жылу энергияның шығыны (5.2):
һа-(-у? )м71/2000- (1-0,9 -1)3497/2000- 12,6 Дж/кг
Жұмысшы қалақтардың каналдарынан шығатын абсолюттік жылдамдығы:
с-УөЛ “а -2-өу сов рҙ-У3492:-186,52-2349186,50,94- 185 м/с
Шығыстық абсолюттік жылдамдығымен жылу энергияның шығыны:
һ. -с? /2000-1857/2000- 17,1 ҚДж/кг
Қалақтағы салыстырмалы ПӘК:
Тол.< (һо-һ,-В,-В, )/һю - (130-60-12,6-17,1)/130-0,725
66
парциялдық дәрежесі; І-жұмыс қалақтарының шыға берістегі биіктігішсм; у-саты
камерасындағы будын меншікті көлемі, м” /кг; М- сатыдағы будын шығыны, кг/с.
6. Буды”тыЙыздал/ан жерлерді? саРМылауы ар?ылы кемуі ж?не саптама мен РалаРтарды
айналып Втуі Рсерінен жылу энергиясыный жоШйалуы:
кеу. <М,ыію/М (56)
мұндағы Мұгму -саңылау арқылы кемитін будың шығыны, кг/с.
Турбина сатыларының п.ә.к. Саптамадағы, қалақтардағы және турбина сатысындағы
абсолюттік жылу жылдамдығымен жылу энергиясының шығының қалақтадағы салыстырмалы
ПӘК бағалайды. Қалақгардағы салыстырмалы п.ә.к. Түсқ. Деп саты қалақтарындағы 1 кг будын
механикалық жұмысының І, сатыдағы жылу тегеуірінінің мүмкіндігіне һо қатынасын айтады:
Тісқ.- (Во-Һ,-һ,-һ, о -І/ю (5.7)
Қалақтардағы салыстырмалы п.ә.к. ең қолайлы мағынасы қалақтардың айналу
жылдамдығынның саптамалардан ағын шығатын будын нақты жылдамдығының қатынасына
(ҮС) тәуелді, олай болса активті саты үшін қалақтардағы салыстырмалы п.ә.кқ
Тіск. -2Ф(І/СҮ/(1-нрсовВ2/совфі(сов о4-Т/СІ) (5.8)
Реактивті дәрежесә р-0,5 реактивті саты үшін қалақтардағы салыстырмалы ПӘК:
Толь -(ИСІ) сов) ө-шеуу/ (/ф-1) ИСІ) сов о4-Ш/СІ) (5.9)
Сатыдағы жылу шығының салыстырмалы ішкі п.ә.к. бағалайды. Салыстырмалы ішкі

п.әкк. (То47) деп пайдаланылған жылу тегеуірінінің В; сатыдағы жылу тегеуірінінің мүмкіндігіне
Һа қатынасын айтады, яғни
тыға Лю -(ію-Вһ.-1к-іһ-Наа-В, М0 (510
Активті сатының салыстырмалы ішкі п.ә.к.:
Ты -ТПық-бүал-бому-<29 (Шеу(1-рсовф,/созф(совоц-Шсі-буа-бану) (511)
мұндағы, б,һ-Вүйа/һ0 - турбина дискі буда айналған кезде желдету және үйкелістің әсерінен
жылу энергиясының салыстырмалы шығыны; бут -Вкему/һо- будын тығыздалған жерлердің
саңылауы арқылы кемуі және саптама мен қалақтарды айналып өтуі әсерінен жылу
энергиясының салыстырмалы шығыны.
Реактивті дәрежесә р-05, реактивті сатының салыстырмалы ішкіп.ә.к.:
Тар - (СІ (2совад-ПИСІ)/(/ф-1) СИС) созо-/СІ))-бұаа- бему (5.12)
Егерде, сатыда алдынғы сатының шығу жылдамдығының энергиясы пайдаланатын болса, онда
сатының салыстырмалы ішкі п.ә.к. келесі формула арқылы аңықталады:
тіо7- аһ" “і-(һСНҺ Нш Нулы Нсему 1 / (Ала Ну) (5.13)
мұндағы һ!- С?,/2000 -алдынғы сатының шығу жылдамдығының жылу энергиясы, кДж/кг;
Ш-0,8....1,0)- жұмыс қалақтарынан шығатын жылдамдық энергиясын пайдалану коэффициенті.
65
һ-11,46 42--0,83 (1-в)4 1 (1/)(а/109) (1/Ме) (6.3)
мұндағы : 4 - сатының орташа диаметрі, м; е - сатының парциалдық дәрежесі; 1) - қалақтың
биіктігі, см; У - газдың меншікті көлемі, м”/кг; М, - саты арқылы өтетін газдың шығыны, кг/с.
Газдың тығыздалған жерлердің саңылауы арқылы кемуінің әсерінен энергияның жоғалуы
(кДж/кг):
Һ.м-Мұм Һ./ М, (6.4)
мұндағы Мқ.,- саңылау арқылы кемитін газдың шығыны, кг/с.
Сатыдағы жылудың шығыны сатының салыстырмалы ішкі п.ә.к. (5) бағаланады. Ол
пайдаланған жылу өзгеруімен Һ; сатыдағы берілген жылу өзгеруіне Һ. қатынасы.
То! -і.Ло-(іп-і%-һ,-іһ-һ,-Вұк)/іш (6.5)
Турбинаның п.ә.к. Турбинаның ішіндегі жылу шығының салыстырмалы ішкі п.ә.к.
бағаланады (5), бұл турбинадағы пайдаланған жылу өзгеруімен (Н;) берілген жылу өзгеруінің
(Н.) қатынасына тең.
ты-Н,/Ң) (6.6)
1 -0,85... 0,9
Механикалық шығындар. Механикалық п.ә.к-н бағаланады (1һм), ол эффективті қуаттың (М.)
ішкі қуатқа (М,) қатынасын көрсетеді:
тм -М./ М, (6.7)
Турбинаның механикалық п.ә.к. Тім - 0,96 ... 0,99 шектерде жатады.
Турбинаның ішіндегі шығындар мен механикалық шығындар турбинаның салыстырмалы
эффективті п.ә.к. бағаланады:
То. “Тіі Тін (6.8)
Турбинаның қуатына байлаңысты т)... мағыналары шектерде 0,8-0,9 жатады.
Турбинаның қуаттары. Турбина білігінен алынатын қуаты эффективті қуат деп М. (кВт)
атайды:

М.-С,:Ң тыс (6.9)
Ішкі (индикаторлық) қуат (кВт) (6.7) формула арқылы анықталады:
Турбина арқылы өтетін газдың шығыны. Турбина арқылы өтетін газдың секундтық
шығының (кг/с) формуламен анықтайды:
с,-./(Нотг) (6.10)
Газдың меншікті эффективті шығыны (кг/(кВт сағ.)| деп газдың секундтық шығынының
(О.) эффективті қуатқа қатынасын айтады, (М.):
вг.- С./ Мь-3600/(Н0:11о..) (6.11)
Есептер
6.1. Газдың бастапқы қысымы р, - 0,29МПа және температурасы 1, - 8207С газ реактивтік
сатыда р;: - 0,15 МПа-ға дейін ұлғаяды. Жылдамдықтың үшбұрышын тұрғызыңыз, егер
белгілі болса: сопланың жылдамдық коэффициенті 0 -0,965, сопланың диск жазықтығына
еңкін бұрышы 21-17%, қалақтардың жылдамдық коэффициенті (/-0,875, қалақтың
ортасындағы айналу жылдамдығының газдың соплолардан нақты ағып шығу бұрышы и/-0,5,
68
Тест сұрақтары
1-блок
1. Жылудың меншікті шығындарының өрнегін көрсет
к
Б...
”
с. “
Д.,-200М4
74
Е 204
2. Жылу тасығышгың қозғалысының жылдамдығын қайсы өрнекпен табады?
Ал - (6-4)
4 р4
В, .054:0,
БЕГЕН
с: 23 Ф;
9.-34У2 3%
Д.) - 9.0м
ЕҮ?І
Ер - І
2 а.
3. Жылу тасығышының шығынын қалай табамыз?
А. (84-0
1 к
вә - 0-0.
с Ф
9.-3еХ2 ау
Д., - 00М
5/4

1
ЕНК,----
а в
4.Үйкеліс коэффициентінің өрнегін көрсет
(,-і)
Ааыыы--о
4 в
03540,
вМ--- 22
ре
Ф
С.0,-36 1
9 уУ Ав,
86
22
а,-1,)
11.Жылу қабылдау коэффициентінің өрнегін көрсет
Ел-о..
А.
1
Ж Бү 4-11
а,722/7%,
Нв 4-54
А-т,
0.014
сА-
/4
Д.а -9.3%0.045 1, %7-//
22
Еа-0.54-----
а,-4)
12. Температуралар айырымының түзету коэффициентінің өрнегін көрсет
А.,- 1
1 за
а, 4
в,- 4-4
А-т,
0.014
СА-
(4
Да - 9.3- 0.0465 1,, 74:
22
(,-,)
13.Оқшаулама бетінің жылу беру коэффициенті
Еа-0.54-
А.
Ж- 1 1,
В.5- 44
А:т,
сА- 0.014

Уа
Да -9.3-0.0465 4,, 57-40
22
(,-,)
14. Барлық жылыту түрлерінің ортақ кемшілік
А.Күл мен шлакты әлсін- әлсін шығару
В.Тәулік бойы бөлмедегі температураның біркелкі болмауы
С.Отынды сақтау көп орынды қажет етеді
Д.өртке қауіпті
Е.Қымбат болуы
15.Кері бағытта өткізуге болатын процессті тура өткізгенде жүйе қандай күйлерден өтсе,
кері бағытта сондай күйлер тізбегінен өтетін процесс
А.Қайтымсыз процесс
Еа-0.54-
88
гу Үр,/рі (818)
мұндағы 2 - компрессор сатысының саны;
рі - бірінші сатысының кіре берістегі газдың қысымы, Па;
ц-1,1....1,15- сатысының арасындағы қысымның шығының ескере отыратын коэффициенті.
ЕСЕПТЕР
8.1. Бір сатылы поршеньдік компрессор жоғары қысымның дәрежесімен 1-10 және газдың
созылуы политроптың көрсеткішімен т-1,3 жұмыс істейді . Компрессордың берім
коэффициентін аңықтаңыз (1Һ), егер зиянды ауданның салыстырмалы көлемі 6-0,04,
сорылу кезінде газ қысымының төмендеуін ескеретін коэффициенті, т, -0,975, газдың
температурасының жоғарылауын есепке алатын коэффициент Пь- 0,96; газдың
жылыстауын есепке алатын коэффициент т, - 0,98. Жауабы: т,- 0,74.
8.2. 1-3,5, т-1,1, Пы-?6- 0,045, ро-107Па, 0-25, рі-0, 98107Па, і-36%С С сау -0,12
кг/с, бут < 0,0024 кг/с. Жауабы: 1 -0,905, т, -0,839.
8.3. рі -10% Па-дан р; -3,5%10% Па-ға дейін, В - 0,2м, 5-0,15м, п-16 об/с,
6 -0,045, т-1,1, 1,-0,95. У/-?
Шешімі: Қысымның арту дәрежесі:
4-р:/рі- 3,5%10:/(10) -3,5
Компрессордың көлемдік п.ә.к.:
Пе-1-ө(4”-1)-1-0,045 (3,574.1)-0,905
Компрессордың берім коэффициенті:
Б,- "ог" - 0,9050,95 -0,86
Компрессордың теортекалық берімі:
Р,- (27 /4)8е - (3,14 0,27/2) 0,15:16-0,075 м/с
Компрессордың нақты берімі:
У-Р,тһ -0,0750,86 - 0,0645 м/с
8.4. Бір сатылы поршеньдік компрессор ауаны рі -10 Па қысыммен сорып алады және
оны р:-710 Па-ғА дейін сығады. Компрессор жетегіндегі теоретикалық қуатын,
изотермиялық, адиабатты, политропты сызылуды анықтаңыз, егер компрессордың
салмақты берімі М-0,12 кг/с және политроп көрсеткіші т-1,3.
9. ЖЕЛДЕТКІШТЕР
Желдеткіштер ауа мен басқа газдарды орын ауыстыру үшін арналған. Ортатепкіш және
осьтік болып бөлінеді.
Теоретикалық арын келесі формула арқылы анықталады:
74

тәріздес отын жағылады. Отынның құрамы: СО;-0,2%; СН;-98,2%; С:Но-0,4%; С;Не-0,1%;
С:Нз-0,1%; СаН0-0,1%; М; -1%.
Жауабы: О жығу <375 кДж/с.
15.2 Екі нан пісіретін пештен газдардың жылуын пйадалану арқылы қазан-экономайзерде бу
түрінде жылу өндірілді. Жылу кәсіпорын қажетіне жұмсалады деп шартты отынды
үнемдеудің шамасын аңықтаңыз. Пештен шыға берістегі газдардың температурасы
9-700%с, эқазан- кономайзерден шыға берістегі газдардың температурасы. ө-200%, қазан-
экономайзерден шыға берістегі ауаның артық коэффициенті 0,-1,35, екі пештің отынның
есептелген отынның шығыны Вг, 0,036 кг/с, қазан-экономйазер мен нан пісіретін пештердің
жұмыс істеу режимі мен жұмыс істеу сағатының сәйкес еместігін есепке алатын
коэффициент В-1 және қазан-экономайзер жылуының атмосфераға жоғалу коэффициенті
6-0,12.Қазанмен жабдықталған қондырғының П.Ә.К. Пқаздон -0,86. Пештерде Қарағанды кен
орнынан шығатын газ тәріздес отын жағылады. Отынның құрамы: СН;-94,1%; С;Нө-3,1%;
С;Нз-0,6%; С4Н10-0,2%; СН 12-0,8%; М; -1,2%.
Жауабы: В,гм-0,011кг/с немесе Ву,гм-39,бкг/саз.
85
тіы- ТУТ (8.7)
Газдың жылыстауын ескеретін коэффициенті:
ты-1-(6,/6.) (8.8)
мұндағы б, бу. -газдың сорылуындағы және жылыстауындағы шығыны, кг/с.
Компрессордың салмақты берімі келесі формула арқылы анықталады:
М-р1У(ЕТ1) (8.9)
мұндағы рі - сорылу қысымы; Па; У - сорылу қысымындағы компрессордың нақты берімі,
м/с; Е.-газ тұрақгысы, Дж/(кгК); Ті - сорылудағы газдың абсолюттік температурасы, К.
Изотермиялық сығылудағы компрессор жетегінің теоретикалық қуаты (кВт):
За әріУш2/103 - ріУІн (рә/р1)/103 (8.10)
Адиабаттық сығылудағы компрессор жетегіндегі теоретикалық қуаты (кВт):
К-|к(к-1)) (р1У/102) (244/4-1) (811)
мұндағы к- адиабата көрсеткіші.
Политроптық сығылудағы компрессор жетегіндегі теоретикалық қуаты (кВт):
Маол-|т/(ш-1)) (ріУ/109) (4-14, 1) (8.12)
мұндағы іп - политроп көрсеткіші.
Салқындатқышпен компрессор жетегінің эффективті қуаты (кВт):
Ма- Ма реаш. (8.13)
Салқындатқышсыз компрессор жетегінің эффективті қуаты (кВт):
М.- Ма /Түкад. (8.14)
мұндағы 1|е:д - компрессордың адиабатты эффективы п.ә.к.
Компрессордың эффективті п.ә.к.:
Пеш. -Тра1Ім; Тед ЧадТІм (8.15)
мұндағы Түз Және Ті - компрессордың изотермиялық және адиабаттық индикаторлық п.ә.к.)
Тім - компрессордың механикалықп.ә.к. (тм -0,85....0,95).
Поршеньдік компрессордың индикаторлық немесе ішкі қуаты (кВт)

Мұ-р/У,/10% (8.16)
мұндағы р; - орташа индикаторлық қысымы, Па;
У,- цилиндрдің жұмысшы көлемі, м5; л- біліктің айналу жылдамдығы, айн/с.
Компрессордың эффективті қуаты, (кВт):
М.- МИтм (8.17)
Көпсатылы компрессордың әр сатысындағы қысымның арту дәрежесі:
73
Тз -сығымдаушыға кіре берістегі ауаның абсолюттік температурасы;
Х-Р-/РІ-сығымдаушыдағы қысымның жоғарылау дәрежесі, Р) сығымдаушыға кіре берістегі
ауаның қысымы; Р; -сығымдаушыдан шыға берістегі ауаның қысымы, Па;
ш-(Е-1У)/Е, К-адиабата көрсеткіші.
Сыртқы (механикалық) шығындар қондырғының механикалық П.э.к. бағаланады.
Ішкі және сыртқы шығындар қондырғының эффективті п.ә.к. бағаланады:
тұла тул тық (72)
Эффективті қуат (кВт) келесі формуламен табылады:
Қ.7“-М...-Мак, (7.3)
мұндағы, М.,-турбинаның эффективті қуаты, кВт;
М..ж.-сығымдауыш жетегінің эффективті қуаты, кВт.
Ішкі қуаты (кВт):
мұзы қуыы (7.4)
Ауаның меншікті шығыны (кг(кВтс )|
6775 -3600С,/М/5 (7.5)
Жылудың меншікті шығыны |кгДж/(кВтс )|
417-3600 (.ө
Отынның меншікті эффективті шығыны |кг/(кВт сағ )|
в.75-3600В/У,75-3600Л775 с.?
мұндағы В-ГТҚ -ғы отынның шығыны, кг/с.
ГТҚ-ң тиімділігін арттыру тәсілдері
Жылуды қайта өндірумен ГТҚ -ң ішкі ПӘК:
теп (1- МА тӘ К-6 (1-6) 1-2-1уы өт 1-(1-/ улы тке. (7.8)
Мұндағы, в-қайта өндірудің дәрежесі келесі формула бойынша анықталады:
в-(-СыУ(т-і,) (7.9)
мұндағы (, және 1”, регенераторға дейін және регенератордан кейін ауаның температурасы, “С.
(,- регенераторға дейін газдың температурасы 2С
Жылудың қайта өндірумен ГТҚ -ң эффектілік ПӘК:
тұл е-трты тыны (710)
Қайта өндіру мен ауаның екісатылы қысудағы ГТҚ-ң ішкі п.ә.к.:
ті -(((1-/АУлы- а-улі а-г, -1)1-с П-тів(1-1/А7)1/1-о/) штыада
мұндағы, Тік! және Тһо-бірінші және екінші сығымдауыштың ішкі п.ә.к;
24% және 4" - бірінші және екінші сығымдауыштағы қысымның жоғарылау дәрежесі.
70
1
в.К,---
а,
5.Жылу беру кедергісінің өрнегін көрсет
(,-і)
А4-----

4 в
ву -934-0.
ра”
Ф
С. -3.6 2
9. уУ Ав,
0.014
4
Уа
Ек,--
(22
6.Пешпен жылыту артықшылығы
А.Отынның кез-келген жергілікті түрін жағу мүмкіндігі
В.Күл мен шлактың болмауы
С.Жану өнімдерін жою үшін атмосфераға шығаратын трубалардың болмауы
Д.Отынды сақтау көп орын қажет етуі
Е.Отынды сақтау көп орын қажет етпеуі
7. Газбен жылытудың артықшылығы
А.Отынның кез-келген жергілікті түрін жағу мүмкіндігі
В.Күл мен шлактың болмауы
С.Жану өнімдерін жою үшін атмосфераға шығаратын трубалардың болмауы
Д.Отынды сақтау көп орын қажет етуі
Е.Отынды сақтау көп орын қажет етпеуі
8. Электрмен жылытудың артықшылығы
А.Отынның кез-келген жергілікті түрін жағу мүмкіндігі
В.Күл мен шлактың болмауы
С.Жану өнімдерін жою үшін атмосфераға шығаратын трубалардың болмауы
Д.Отынды сақтау көп орын қажет етуі
Е.Отынды сақтау көп орын қажет етпеуі
9.Пешпен жылытудың кемшілігіне не жатады
А.Отынның кез-келген жергілікті түрін жағу мүмкіндігі
В.Күл мен шлактың болмауы
С.Жану өнімдерін жою үшін атмосфераға шығаратын құбырлардың болмауы
Д.Отынды сақтау көп орын қажет етуі
Е.Отынды сақтау көп орын қажет етпеуі
10.Қабырғаның жылу өткізу коэффициентін қайсы өрнекпен табамыз?
А. 1
к--
Да - 9.3» 0.04651,, %7-4о
87

температурасы 1ғ-2849С, турбинаның 6 салыстырмалы ішкі п.ә.к Ча -0,87, қысымы жоғары
және қысымы төмен сығымдауыштың ішкі п.Ә.к 141-1һ2-0,86, жылу камерасының п.ә.к
Мс-0,97, механикалық п.ә.к Ң,-0,89, адиабата көрсеткіші к -1,4, отынның шығыны В -0,5
кг/с және отынның төменгі жану жылулығы О-42000кДж/кг.
Жауабы: с- 0,7; 4-10; т/”%- 0,348; 1, 7%-0,31; М,7%-6510кВт; М2””-7315кВт
8. КОМПРЕССОРЛАР
Компрессорлар әр түрлі газдарды орын ауыстыру мен сығылуға арналған. Олар
ажыратылады: поршеньдік, ротациондық, орта. тепкіш, осьтік.
Поршеньдік компрессорлар.
тыз Уару/Уһ-і-в (08-1) (8.1)
16 - Компрессор сатысының көлемдік п.ә.к., мұндағы У ру - СОру көлемі; У), - цилиндрдің
жұмысшы көлемі; о- Уо /Ү, - цилиндрдің зиянды және жұмысшы көлемдері; 2. - қысымның
арту дәрежесі; ш - зиянды көлемдегі газдың созылуының политроптық көрсеткіші;
Қысымның арту дәрежесі деп сатыдағы шыға берістегі қысымы мен сатысының кіре берісіндегі
қысымының қатынасы:
Х-РыР (8.2)
Компрессордың берім коэффициенті деп компрессордың нақты берімі (У) мен теориялық
берімінің (У-) қатынасы:
т.-У/У, (8.3)
Компрессордың теориялық берімі (м/с) формуламен анықталады:
У,- (т) (6п) (8.4)
мұндағы Г - цилиндрдің диаметрі, м; 5 - поршеньнің жүрісі, м; п- біліктің айналу
жылдамдығы, айн/сағ.
Компрессордың берім коэффициенті келесі формула арқылы анықталады:
Т -ПТір ТІ үу: (8.5)
11.6 - Сору кезіндегі газдың қысымын төмендеуін есепке алатын коэффициент;
Тіт - газдың температурасы жоғарылағанда және цилиндрдің қабырғаларымен түйіспеде
болғанда газдың қызуын есепке алатын коэффициент;
Ті: - газдың жылыстауын ескеретін коэффициент.
Егер ро - сорылатын газдың қысымы мен температурасы То және цилиндрдегі бастапқы
сығылудағы газдың параметрлері рі және Т) берілген болса, онда түр мен Тіс коэффициенттері
келесі формулалармен анықталады:
тр-Р/Ро (8.6)
72
Мұндағы 0%” -- тұтынушыларға жіберілген жылудың мөлшері, қДж; Во - отынның
Шығыны, кг.
ЖЭО электрэнергияны тұтынушыларға беру п.ә.к. нетто формуламен аңықталады:
ненеле, ЭҮ (Вэ-В.,204,| (11.6)
Мұндағы В. қак - Жылуды тұтынушыларға беруге байлаңысты өз қажетіне жұмсалатын
электр энергяисын өндіруге жұмсалған отынның шығыны, кг.
ЖЭО жылуды тұтынушыларға беру п.ә.к. нетто формуламен аңықталады:

цене, ғ (Во?В,, қа) 0%5 (1.7)
КЭС-да ІМДж (10: қДж) электр энергянысн өндіруге жұмсалған отынның шартты
(кг/МДж) меншікті шығыны формулдамен аңықталады:
Ве, ы-В0,/29,3899- 0,0342, (11.8)
КЭС-да 1 кВт сағ электрэнергиясын өндіруге жұмсалған шартты отынның меншікті
шығыны (кг/кВтсағ|.
В"қх-3600В:07%,/(29300 7445) -0,123/ т, (11.9)
ЖЭО -да 1 МДж электр энергиясын өндіруге жұмсалған шартты отынның меншікті
шығыны (кг/МДж):
В, ы-В,507%,(29,397) -0,0342/ тр, (11.10)
ЖЭО-да ІкВт сағ электр энергиясын өндіруге жұмсалған шартты отынның |кг/(кВтсағ))
меншікті шығыны формуламен аңықталады:
В"жкх-3600%В,0%%,/(29300>%4)-0,123/ тр, (11.11)
ЖЭО - да ІМДж жылуды өндіруге жұмсалған шартты отынның (кг/МДж) меншікті
шығыны:
Веокы-ВоО2,/29.50)-0.0342 1%, (11.12)
КЭС - да электр энергиясын өндіруге жұмсалған жылудың |МДж/(кВтсағ)| меншікті
шығыны:
«қыз 04 В,Ң (11.13)
немесе
Фаза 1”, (11.14)
ЖЭО-да электр энергиясын өндіруге жұмсалған жылудың меншікті шығыны:
«ыт 044, 87,0 (11.15)
немесе
4қот ы, (1116)
ЖЭО- да жұмсалатын отынның шығыны (кг):
В.о-В;- Во (11.17)
79
Жауабы: К,-0,68; К,г-0,72; К,-1,06; Т,,,-5957сағ., Т,-6315 саз.
11. ЖЫЛУ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН СИПАТТАЙТЫН
КӨРСЕТКІШТЕР
Электр станциясы жұмысының тиімділігі пайдалы әсер коффициенттермен, шартты
отынның меншікті шығынымен, энергияның өзіндік құнымен, электр энергиясын өндіруге
жұмсалатынжылудың меншікті шығынымен бағаланады.
Электр станциясының п.ә.к. екіге бөлінеді: п.ә.к.брутто (өз қажетіне жұмсалатын
энергия шығыны есепке алынбайды), п.ә.к. нетто (электр және жылу энергияларының өз
қажетіне жұмсалатын шығыны есепке алынады).
Конденсациялық электр станциясының (КЭС) п.ә.к. брутто т, деп өңдірілген электр
энергия мөлшерінің отынмен келтірілген энергияға қатынасын айтады:
18 сЗ ув қон, (141)

Мұндағы 29% - өндірілген электрэнергиясының мөлшері, кДж;
В- отынның шығыны, кг; 04%, -- отынның жұмыс салмағының төменгі жану жылулығы,
қДж/кг.
Егер электр станциясының жекелеген тораптары мен қондырғыларының п.ә.к. белгілі
болса, онда КЭС п.ә.к. брутто (қорландыру сораптарының жұмысын есепке алмағанда)
формуламен аңықталады:
17%, ы 1раоен Тау Тер Ші һе За. (1.2)
Мұндағы 1іку - қазандық қондырғының П.ә.к.; Тһуб - құбырлардың П.ә.к.; Тер -Ренкин
циклының термиялық П.ә.к.; 1|г. - турбинаның салыстырмалы ішкі п.ә.к.; Тмех-турбинаның
механикалық П.ә.к.; Ті. - генератордың электрлік п.ә.к.
Конденсациялық электрстанциясының п.ә.к. нетто (11%,».) деп тұтынушыларға берілген
электр энергиясының отынмен алып келінген энергияға қатынасын айтады:
ты ЭЗҮвеоз, (1.3)
Мұндағы ЭҰ-ІҘ%А - 995 .- тұтынушыларға жіберілген элекгрэнергиясының мөлшері,
өндірілген және өз қажеттілікке жұмсалғанн айырымына тең, қДж,
Жылу электр орталықтарыв (ЖЭО) үшін электр энергиясын өңдіру (1%) және жылу
энергиясын өңдіру мен электрэнергияны (17%) деген дербес п.ә.к. қолданылады.
ЖЭО электр энергиясын өңдіру п.ә.к. брутто формуламен аңықталады:
%,ы-Э(В20%.) (11.4)
Мұндағы В. - электр энергиясын өндіруге жұмсалған отынның шығыны, кг.
ЖЭО жылу энергиясын өңдіру п.ә.к. брутто формуламен аңықталады:
11%, -0(Во50%;) (11.5)
78
Тұтынушыларға берілген жылуды өндіруге жұмсалған отынның шығыны:
Во-07( 054, ку) (11.18)
ЖЭО-да жұмсалатын отынның шығыны,кг) келесі формула арқылы анықталады:
В.ы-О/И (11.19
Мұндағы И - отынның буландырғыштығы, кг/кг; р - ЖЭО - ғы будың шығыны, кг:
ЖЭО -да отын жылуын пайдалану коэффициентімен отындық пайдалану тиімділігін
бағалайды:
һа (ОУ ЭА В, Д054;) (1.20)
АЭС-дап.әк. келесі формуламен анықталады:
ТАЭС- Тр 1г.л.1101|0111м 11: (11.21)
Мұндағы Тр - реактордың п.ә.к.; Түгп - Жылулық ағынының п.ә.к; Тр - термиялық п.ә.к; Ты
- турбинаның салыстырмалы ішкілік п.ә.к.; Т. - электр генераторының П.ә.к.:
АЭС -ғыядролық отынның (кг/(кВт сағ)| меншікті шығыны:
Ваэс-1/(2410Ечулэс) (11.22)
Мұндағы К - жанармайдың орташа тереңдігі , МВт сағ/кг уран.
КЭС - н тұтынушыларға берілген ІкВтсағ электрэнергиясының |тиын/(кВтсағ)| өзіндік
құны:
81%, -У, И/Э" -“(И, сын Им Ижа ЖУ Ивақа)1/ Э 75100 (1.23)
Мұндағы УИ - шығындардың жиынтығы, тг/жыл; Иотын - ОТЫННЫҢ ШЫҒЫНЫ, Тг/жыл; Илм-
амортизацияға жұмсалған шығын, тг/жыл; Ижа - Жалақыға жұмсалған шығын, тг/жыл; УИбақа-

барлық қалған шығындар, тг/жыл.
ЖЭО - нан тұтынушыларға берілген ІкВтсағ, электр энергиясының |тиын/(кВтсағ))
өзіндік құны формуламен аңықталады:
8, -В,УИҚВь Э9-ІВ, (Иа ҒИ. ЖИ,аЖУИғасқа)/ Вьог 281100 (11.24)
Есептер
11.1 Конденсациялық станциядағы төменгі жану жылулығы О» “-20500 кДж/кг тас
көмірдің шығыны В-720:10% кг/жыл. Станцияның өндірген электр энергиясы Э%-590 1 д қкДж/жыл.
Өз қажетіне жұмсалған электр энергиясының шамасы 0,05Э%. Станцияның п.ә.к. брутто және
п.ә.к. нетто аңықтаңыз. Жауабы: Тә? -0.4: ты ”-0,38.
11.2 Конденсациялық электр станциясының жұмыс істеу режимі буының турбинаға кіре берістегі
параметрлері: Рі- 8,8 МПа және Ц-535С. Кондесатордағы будын қысымы Р,- 210 Па. Қазанмен
жабдықталған кондырғының п.ә.к. 0,9. Құбырлардың п.ә.к. тһуб-0,97. Турбинаның салыстырмалы
ішкі п.ә.к. Па- 0,84. Турбинаның механикалық п.ә.к. П,- 0,98. Генератордың элеткрлік п.ә.к. 1,- 0,98.
Станцияның п.ә.к. брутто (қорландыру сораптарының жұмысын есепке алмағанда) қаншаға
өсетінің аңықтаңыз, егер будың бастапқы параметрлері Рл- 10МПа және 1 -5600С дейін
көтерілсе. Жауабы: "те? -0,304; Та -0,307; Ат 2-0,003 немесе 1%.
80
Х.-Әл- Әз -қондырғыдағы қысымның жоғарылау дәрежесі;
ті-Т1/13; ТІ-газдың абсолюттік температурасы; Т3-ауаның абсолюттік температурасы
(бірінші сығымдауыш);
т-І1/Т3-жану камерасынан шығатын газдың абсолюттік температурасы мен екінші
сығымдауышқа сорылатын ауаның абсолюттік температурасының қатынасы.
Есептер
7.1 ГТҚ-ң ішкі п.ә.к -н анықтаңыз, егер белгілі болса: сығымдауыштазы қысымның арту
дәрежесі А-4, сығымдауышқа сорылатын ауаның температурасы і-209С, жану
камерасынан шығатын газдың температурасы і-7009С, турбинаның салыстырмалы ішкі
пәк. Ңы -0,88, сығымдауыштың ішкі п.ә.к 1,:-0,85, жану камерасының ПӘК 1-0,97 және
адиабата көрсеткіші к-1.4. Жауабы: ,/7%-0,175.
72 ГТҚ-ң эффективті п.ә.к анықтаңыз (7.1сурет) егер сызымдауыштағы қысымның арту
дәрежесі 4-5; сығымдауыштағы 1 соратын ауаның температурасы і;-209С, жану
камерасынан 3 шығатын газдың температурасы 1-7029С, регенераторға 2 кіре берістегі
ауаның температурасы 1,-2209С, регенератордан шыға берістегі ауаның температурасы
1,-3379С, регенераторға кіре берістегі газдың температурасы 1-3879С, турбинаның 4
салыстырмалы. ішкі п.ә.к |,-0.88, сығымдауыштың ішкі п.ә.к 10.85, жану камерасының
пә.к1г-0.98, механикалық п.ә.к |,-0.88 және адиабата көрсеткіші к-1,4.
7.1-сурет
Шешімі: ГТҚ -ң қайта өндіру дәрежесін табамыз
о-(ыыЫ (ЕР ,)-(337-220)/(387-220)-0,7
ТТҚ-ң ішкі п.ә.к, ондағы т-(Е-1)/-(1,4-1)/1,4-0,286
Жылуды қайта өндірумен ГТҚ-ң ішкі п.ә.к.
поз -йы ж-е - С А-дііОР-улЬы о -(-/ ула |нһо
-(0,88(975/293)(1-1/502%), (592%. 1)/0,85)/(075/293-6 (1-0,7)11-(5%%.1)/0,85|-0,7(975/293)П-(-
1/5%25)0,98-0,325
ТТҚ қайта өндіру жылудың эффектілік және п.ә.к келесі формула арқылы анықталады:
плата,” -0,3250,88-0,286

7.3 Екі сатыда сығатын және регенерациялайтын ГТҚ 7.2 сурет эффективті п.ә.к,
эффективті және ішкі қуатын аңықтаңыз, егер төменгі қысымды сығымдауышта соратын
ауаның температурасы ің-179С, салқындатқыштан 2 шығатын ауаның температурасы
із-209С, жану камерасының 5 шығысындағы газдың температурасы і-8009С, қысымы төмен
сығымдауыштағы 1 және қысымы жоғары компрессордағы 3 қысымның арту дәрежелері
Жі-А2-3,16, регенераторға кіре берістегі ауаның 4 температурасы, 1,-1349С, регенераторға
шыға берістегі ауаның температурасы 1,-2399С, регенераторға кіре берістегі газдың
71
газдың жұмыс қалағынан шығу бұрышы Йф:-207, сатының реактивтік дәрежесі р-0,48,
адиабата көрсеткіші і-1,34, ғаз тұрақтысы Һ-288 Дж/(кг СК). Жауабы: Сі -431м/с;
0-215,5м/с; ө-234м/с; ө-428м/с; С;-237м/с; 1-32) 36% оҙ-36748”
6.2. Бастапқы қысымы Р,-0,48 МПа және температурасы 1,-8007С газ Р:-0,26 МПа дейін
ұлғаяды. Сатының салыстырмалы ішкі п.ә.к анықтаңыз, егер белгілі болса: сопланың
жылдамдық коэффициенті 0-0,96, қалақтардың жылдамдық коэффициенті уу - 0,95, а) -
22% ф; - 27, а- 0,71 м, п - 6000 айн/мин, в - 1, қалақтардың биіктігі 11- 0.06 м, газдың
меншікті көлемі УР - 1,51 м/кг ,р-0,35, М,- 20 кг/с, саңылау арқылы кемитін газдың шығыны
Мому - 0,2 кг/с, Дж/(кг К); адиабата көрсеткіші к-1,4 және газ тұрақтысы В-287 кДж/кгК.
Жауабы: "о..-0,73.
6.3. Турбинаға берілетін газдың бастапқы параметрлері Р, -0,32 МПа, 1, -827С. Турбинадан
шыға берістегі газдың қысымы Р;-0,15 МПа.
Турбинаның эффективті қуатын және газдың меншікті эффективті шығынын
анықтаңыз, егер газдың шығыны С,-28 кг/с, турбинаның салыстырмалы эффективті п.ә.к.
Лог-0.74, адиабата көрсеткіші К-<1,34 және газдың тұрақтысы К-288 Дж/(кг К)
Шешімі: Турбинадағы нақты жылу өзгеруі келесі формула арқылы анықталады:
Ноты ар Ж -|1,34/0,34-1)0,2881100|1-(0,15/0,32)6:4-//.4- 216,7 Дж/кг
Турбинаның эффективті қуаты:
М,/-б,. НоЛь2.- 28216,7: 074 - 4488 кВт
Газдың меншікті эффективті қуаты:
8г- 3600/(Н т...) - 3600 / (216,7 0,74) - 22,4 кг/(кВт аа).
6.4. Турбинаға берілетін газдың бастапқы параметрлерімен Р, - 0,48 МПа, 1,-7279С және
турбинаның шыға берістегі газдың қысымымен Р;- 0,26 МПа жұмыс істейді.
Турбинаның ішкі қуатын анықтаңыз, егер С,-26 кг/с, турбинаның салыстырмалы
эффективті п.ә.к. 1,г-0,75; турбинаның механикалық п.ә.к. 1,-0,98; адиабата көрсеткіші
к-1.4 және газ тұрақтысы К-287Дж/(кг к)
Жауабы: М,-3197 кВт.
7. ГАЗОТУРБИНДЫҚ (ГТҚ) ҚОНДЫРҒЫЛАР
ГТҚ жұмысын сипаттайтын параметрлер
ГТҚ-да шығындар ішкі (жұмысшы дене күйінің өзгеруіне әсер етеді) және сыртқы
болып бөлінеді. Негізгі ішкі шығындарға газ турбиналардағы, сығымдауышта (компрессор)
және жану камерасындағы жылу шығыны жатады.
ГТҚ-ғы ішкі шығындары қондырғының ішкі п.ә.к бағаланады және келесі формула арқылы
анықталады:
тұты (1-И АС АҒ-1у(1лҺ Қ а-1-(А-1) (т лке. С4)
мұндағы, Түоі - газ турбинасының салыстырмалы ішкіп.ә.к.;
Тік - жану камерасының П.ә.к,

т|-сағымдаушының п.ә.к;
т-Т1/Тз; Ті -жану камерасынан шығатын газдардың абсолюттік температурасы;
69
Электр станциясының жұмыс режимі орныққан қуаттың пайдалану коэффициентімен,
жүктеме коэффициентімен, қор коэффициентімен, орныққан қуатты пайдалану сағатының
санымен және максималды жүктеменің пайдалану сағатының санымен бағаланады.
5. Орны!ЮЗан Іуаттый пайдалану коэффициенті К, деп бір жылда ІРндірілген энергия
міілшеріні? Әй ма электр станциясыны! орны Фан Руатына МОР атынасын айтады:
К,- Эм /(в760М2%) - мәр" / орн (10.1)
қорт -э.с. орташа жүктемесі;
МОРт -- 942 /8760
6. ЖІктеме коэффициенті К, деп электр станциясыный орташа нірі (М»”; ей
жойРар?ы ж/?кке М,74< Ратынасын айтады, я?ни:
- Мәрт
Құ- М, / Ма (0.2)
7. Вор коэффициенті Кі деп электр станциясыный орны
МОР с қоары жкке М/74Х Батынасын айтады:
Вуатын
Қы-Мн/мтах; К-КҚ,/Қ, (03)
8. Орны!Зан ІМуатты!! пайдалану сайатыны!Ш саны Торн деп бір жылда ГРндірілген энергия
міілшерініз энд, станцияный орный?ан ІЯуатына МӘ Затынасын айтады:
Тын- 900 орн (10.4
9. Максималды ж/?ктеменій пайдалану саРатыный саны Т, деп бір жылда Рндірілген
энергия мӘлшерінің ЭНд.!, электр станциясыный ей жоРарЙы жігіне М/4х
айтады, я?ни:
Ты - 92, / Мах (10-5)
Есептер
10.1 Электр станциясында әрқайсысының қуаты М-5010%ҡВт үш турбина мен генератор
орнатылған. Бір жылда өндірілген энергия мөлшерін және орныққан қуатты пайдалану
коэффициентің аңықтаңыз, егер станция жүгінің жылдық графигі қисызының астындағы
аудан Е-9.2107 м? және графиктің масштабы т-29 10! кВтсағ/м” болса.
Жауабы: ЭШ -8,2810! кВтсағ; К,-0,63.
10.2 Электр станциясында әрқайсысының қуаты М-75107 кВт екі турбина мен генератор
орнатылған. Станция жұмыс істеу режимінің көрсеткіштерін аңықтаңыз, егер станцияның
ең жоғарғы жүктемесі Мах “135107 кВт, ал жылдық жүктеме графигі қисығының
астындағы аудан Е-9.0610” 4 2 және графиктің масштабы т- 8,71 07! кВтсавғ/м? болса.
Жауабы: ЭН |-788,210% кВтсаз; МОР"-010% кВт; МӘРН-15010% кВт; К,-0,666; Кұ-1,11:
Тәы- 5255сағ.; Т,-5840саз.
10.3 Электр станциясында әрқайсысының қуаты М-10" кВт үш турбина мен генератор
орнатылған. Станция жұмыс істеу режимінің көрсеткіштерін аңықтаңыз, егер бір жылда
өндірілген энергянның мөлшері ЭНА 1-178,710 кВтсав және станцияның ең жоғарғы
жүктемесі Ми8Х--28,31 0: кВт болса.
77

Тозпш.Оорвн. /Ожыл (13.4)
мұнда, Пш- - штаттық персоналдың коэффициенті, (адам жыл/ГДж);
Оу- қазандықтың жылу өндіретін орныққан қуаты, ГДж/сағ.
Есептер
13.1. Бу өнімділігі П-5,45 кг/с қазанмен жабдықталған пеш өндіретін бір ГДж жылудың
өзіндік құның аңықтаңыз, егер қыздырылған будың қысымы Р,,,6,-<1,4 МПа, қыздырылған
будың температурасы 1»бу -2807С.қорландыруға арналған судын темпераутрасы
қору. -1000С үзіліссіз үрлеп тазартудың шамасы Р-3%, эксплуатациялық шығындар
С,ол-5,05107 тг/жыл, қазандағы судың энтальпиясы іһу.-1087,5.
Жауабы: О,ыл-27144,34 ГДж/жыл; 80 -1,86 тг/ГДж
13.2 Бу өнімділігі П-5,56 кг/с қаазнмен жабдықталған пеш өндіретін бір ГДж жылудың
өзіндік құның аңықтаңыз, егер қыздырылған будың қысымы Рь,е,-4 МПа,қыздырылған
будың температурасы қызу. -4307 С.қорландыруға арналған судың температурасы
Гқор.у. -130с. үзіліссіз: үрлеп тазартудың шамасы Р-4%,отынның құны Сонын “3,610
тг/жыл, электр энергиясының құны С,.. -1910% тг/жыл, судын құны С;, -5710% тг/жыл,
қызметшілердің еңбек ақысы С... -38:10” тг/жыл, амортизациялық шығындар Самор -2210:
тг/жыл, қондырғыларды жөндеуге жұмсалатын күнделік шығындар Сһҙ». -4 710 тг/жыл,
тағы басқаларға С,5-1471 0% тг/жыл.
Жауабы: Ожыл-364611 ГДж/жыл;С,л-511 108 тг/жыл; 50 -1,4 тг/ГДж:
14. ЕКІНШІ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСТАР
Қазанмен жабдықталған пештен атмосфераға әкетілген газдарды ыстық су және бу алу
үшін қолдану
Қазанмен жабдықталған пештен газдар қосымша жылу алудың маңызды көздері болып
табылады. Қазанмен жабдықталған пештен атмосфераға әкетілген газдарды су
экономайзерлерден және қазанмен жабдықталған экономайзерлерде ыстық су мен бу алу үшін
қолданады.
Қазанмен жабдықталған пештен амтосфераға әкетілетін газдардың шығыны (м/с)
формуламен аңықталады:
Ус-йг Вьеа ТУ Қоу-1)У26-:273)/273 (44)
Мұнда, п “қазанмен жабдықталған агрегаттардың саны; В... -ОТЫННЫҢ есептелген
шығыны, кг/с; У,2-газдардың теориялық көлемі, м”-кг; оу -экономайзерден шыға берістегі
ауаның артық коэффициенті; У“-ауаның теориялық қажет көлемі м/кг; Ө-газдардың
экономайзерге кіре берістегі температурасы, С.
Қазанмен жабдықталған пештен атмосфераға әкетілетін газдардан экономайзерге берілген
жылу формуламен аңықталады:
Озму-У С, ы (6-0) 44.2)
мұнда, У,%” -атмосфераға әкетілетін газдардың орташа шығыны, м/с; С..орт -газдардың
орташа көлемдік жылу сыйымдылығы, кдж/(м К); 9” -экономайзерден шыға берістегі газдардың
температурасы, “С.
Есептер
83

Н,-(и2С;: “совө- ч1С1< сова1)/р (9.1)
мұндағы в- 9 81м/с?, 1 және 1 -газдың жұмыс қалақшаларының кіре берістегі және шыға
берістегі айналмалы жылдамдығы, м/с; Сі және Сҙ -жұмысшы дөңгелектің кіре берістегі және
шыға берістегі газдың абсолюттік жылдамдығы, м/с, аз және а), - газдың жұмысшы
қалақшаларының кіре берістегі және шыға берістегі газдың айналмалы және абсолюттік
жылдамдығының арасындағы бұрыштары.
Жұмысшы қалақшаларға кіре берістегі газдың айналмалы жылдамдығы (м/с):
ш-тбүп/60 (92)
Мұндағы 4|-жұмыстық дөңгелектің ішкі диаметрі,м; п- жұмыстық дөңгелектің айналу
жылдамдығы, об/мин.
Жұмысшы қалақшаларының шыға берісіндегі газдың айналмалы жылдамдығы (м/с):
шз- тбул/60 (9.3)
Мұндағы 4з- дөңгелектің сыртқы диаметрі, м
Желдеткіштің шыға берістегі нақты арыны:
Н-Н,т, (9.4)
Мұндағы т, - желдеткіштің гидравликалық п.ә.
Желдеткіштің қоректенетін қуаты, (кВт):
Мары?" рНО/т()100 (9.5)
ағы р,”!- газдың орташа тығыздығы, кг/м; Н-нақгы орын, м; О - желдеткіштің берімі,
м/с; то - желдеткіштің жалпы п.ә.к., %:
Желдеткіштің жетегі үшін қозғалтқыштың қуаты (кВт):
Мұаз В.С Ув (9.6)
мұндағы ф- қозғалтқыштың қуатының қор коэффициенті; орта тепкіштер үшін 1... 1,15, осьтік
желдеткіштер үшін- 1,05... 1,1.
ЕСЕПТЕР
9.1. Теоретикалық арынды анықтаңыз, егер жұмыстық дөңгелектің айналу жиілігі п-1500
айн/мин, жұмысшы дөңгелектің ішкі диаметрі 4і- 0,5м, жұмысшы қалақшалардың шыға
берісіндегі ауаның айналмалы жылдамдығы и:-45м/с, жұмысшы дөңгелекке кіре берістегі
ауаның абсолюттік жылдамдығы С|-32 м/с, жұмысшы дөңгелектің шыға берістегі ауаның
абсолюттік жылдамдығы Сҙ- 60 м/с, жұмысшы қалақшаларға ауаның кіре берісіндегі
айналмалы және абсолюттік жылдамдықтардың арасындағы бұрышы 01-40” жұмысшы
қалақшаларға ауаның шыға берісіндегі айналмалы және абсолюттік жылдамдықтардың
арасындағы бұрышы а) -207.
Жауабы: Н,-157,5 м.
9.2. Орта тепкіш желдеткіштің нақты арының анықтаңыз, егер жұмысшы дөңгелектің
айналу жиілігі п-1500 айн/мин, жұмысшы дөңгелектің йшкі диаметрі 4-0,5 м, жұмысшы
дөңгелектің сыртқы диаметрі а;-0,6м, жұмысшы қалақшаларының кіре берістегі ауаның
айналу жиілігінің бағытына абсолюттік жылдамдықтың С) проекциясы с(созв1-25м/с,
жұмысшы қалақшаларының шыға берістегі ауаның айналу жиілігінің бағытына абсолюттік
75
Ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылудың есептелген ( максималдық ) шығыны:
Оқптауқаны 2 -О,штауқама (12.5)
Есептер
12.1 Өнімділігі Рі-12,5 т/сав. Ет комбинатының технологяилық мақсаттарына жұмсалатын

есептелген жылуды аңықтаңыз, егер ет өндіруге жұмсалатын жылудың меншікті шығыны
4-1,2 ГДж/т болса. Жауабы: Оле “% -4,1710Вт.
12.2 Нан шығаратын зауыт цехын жылытуға жұмсалатын жылудың есеептелген шығының
аңықтаңыз, егер жылытатын ғимараттардың сыртынан өлшенген көлемі У-15107 м,
ғимараттың меншікті жылыту сипаттамасы 40-0,35 Вт/м2К), ғимараттың ішіндегі
ауаның орташа температурасы 5а-20С, ауаның сыртқы температурасы Шал 2676 болса.
Жауабы. Оуы”- 241,510 Вт.
12.3 Ет комбинатының ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылудың есептелген
шығының аңықтаңыз, егер технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық қажеттеріне
жұмсалатын ыстық судын шығыны С, -2,5кг/с, ыстық судын орташа температурасы
таулы -50 10, салқын судын температурасы 1,ал-у “10 %. судын жылу сыйымдылғы С,
-4186 Дж/(кг К) және су қыздырғыштағы жылуды тиімді пайдалану коэффициенті "руқыз
-0,95 болса. Жауабы: О,онсулама 9" - 881108 Вт.
13.ЖЫЛУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕЛЕРІ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Жылумен қамтамасыз ету жүйесі жұмысының тиімділігін 1 ГДж жылудың өзіндік
құнымен және ІГДж өндірілетін жылудың еңбек сыйымдылығымен бағаланады.
Қазандықта өндірілетін ІГДж жылудың өзіндік құны формуламен анықталады:
бо-СашОвы аз)
мұндағы Сұұл- Эксплуатациялық шығындар, тг/жыл ;
Ожыл- қазандықтағы жылудың жылдық өндіруі, ГДж/жыл.
Жылу өндіруге кететін эксплуатациялық шығындар /тенге/:
Сжыл “Солын ЖС, ЖС.у ЖСол. ЖСамор Сқкүндж “С-6. (13.2)
мұндағы Сотын - ОТЫННЫҢ ҚҰНЫ, ТГ/жыл; С,,,- электр энергиясының құны, тг/жыл;
С.у- судың құны; Сха- персоналдың еңбек ақысы, тг/жыл;
Самор- қазандықтағы қондырғылар мен ғимараттарына жұмсалатын амортизациялық шығындар,
тг/жыл;
С.ұндж - қондырғыларды күнделікті жөндеуге жұмсалатын шығындар;
С.в. -тағы басқа шығындар, тенге/жыл.
Қазандықтағы жылудың жылдық өндіруі (ГДж/жыл):
Окыл-23,76 | (іқз5у. -Қорау.) ЖР/100)і,азу. -іқор-у. )! 43.3)
Б- қазандықтың бу өнімділігі, кг/с;
іқыһбу, іңореу, іқазеу - қыздырылған будың, қорландыруға арналған судың және қазандағы судың
энтальпиялары, кДж/кг;
Р- үздіксіз үрлепи тазартудың шамасы, %.
1 ГДж жылудың көп еңбек сіңіруді керек қылушылығы, (адам "жыл/гДж)
82
14.1 Сүт өнімдерін шығаратын заутының қазанмен жабдықталған пешінен атмосфераға
әкетілетін газдардан ыстық су алуға арналған су экономайзеріне берілген жылуды аңықтаңыз,
егер экономайзерге кіре берістегі газдардың температурасы. ө-320%, экономайзерден шыға
берістегі газдардың температурасы ө-200%с, экономайзерден шыға берістегі ауаның артық
коэффициенті о,-1,4, газдардың орташа көлемдік жылу сыйымдылығы С%от -1,415
кДж/(м“К) және қазанмен жабдықталған бір агрегатқа жұмсалатын отынның есеептелген
шығыны В,,-0,25 кг/с болса. Зауытта бір типті екі қазанмен жабдықталған агрегат

орнатылған. Агрегаттардың пештерінде маркасы ЖҰ донецк кен орнынан шығатын тас
көмір жағылады. Көмірдің құрамы: С”%-49,3%; ЕР %-3,6%; 5% -3%; МҰ -1%; О“Ұ-8,3%;
4%%-21,8%; 07%-13,0%.
Жауабы: О жығу -1282 қДж/с.
14.2 Сүт өнімдерін шығаратын заутының қазанмен жабдықталған пешінен атмосфераға
әкетілетін газдардан ыстық су алуға арналған су экономайзеріне берілген жылуды аңықтаңыз,
егер экономайзерге кіре берістегі газдардың температурасы. 9-350%С, экономайзерден шыға
берістегі газдардың температурасы ө-200с, экономайзерден шыға берістегі ауаның артық
коэффициенті о,-1,3, газдардың орташа көлемдік жылу сыйымдылығы С”%от -1,415
кДж/(м“К) және қазанмен жабдықталған бір агрегатқа жұмсалатын отынның есеептелген
шығыны В. -0,3 кг/с болса. Зауытта бір типті екі қазанмен жабдықталған агрегат
орнатылған. Агрегаттардың пештерінде дашавск кен орнынан шығатын газ тәріздес отын
жағылады. Отынның құрамы: СО;-0,2%; СН;-98,8%; С;Н;-0,3%; С;Нә-0,1%; С4Н10-0,1%;
М;-0,4%.
Жауабы: О жығу -3437 қДж/с.
15. ПЕШТЕН АТМОСФЕРАҒА ӘКЕТІЛЕТІН ГАЗДАРДЫҢ ЖЫЛУЫН
БУ АЛУ ҮШІН ПАЙДАЛАНУ
Әкетілетін газдардың жылуын пайдалану арқылы экономайзерде бу түрінде өңдірілген
жылудың мөлшері (кДж/с) формуламен аңықталады:
Оқыу“Вег«(2-7:) (1-0 05-1)
мұнда, 1-газдардың пештен шыға берістегі энтальпиясы, кДж/кг (қДж/м?; 7. -газдардың
экономайзерден шыға берістегі энтальпиясы, қДж/кг, П-экономайзер мен агрегаттың жұмыс
істеу тәртібі мен жұмыс істеу сағатының сәйкес еместігін есепке алатын коэффициент, 6-
экономайзер жылуының атмосфераға жоғалу коэффициенті.
Екінші ресурстарды пайланып шартты отынды үнемдеудің шамасы:
Вұно- Омшу/29300лқокен
мұнда, Түз қон- Орның баса тұратын қазанмен жабдықталған қондырғының п.ә.к.
Есептер
15.1 3 нан пісіретін пештен гапздардың жылуын пйадалану арқылы қазан-экономайзерде бу
түрінде өндірілетін жылудың мөлшерін аңықтаңыз, егер пештен шыға берістегі газдардың
температурасы 9-700“с, эқазан- кономаізерден шыға берістегі газдардың температурасы
ө-2007%, қазан-экономайзерден шыға берістегі ауаның артық коэффициенті о,-1,3, үш
пештің отынның есептелген отынның шығыны Вьг,-0,05 кг/с, қазан-экономйазер мен нан
пісіретін пештердің жұмыс істеу режимі мен жұмыс істеу сағатының сәйкес еместігін
есепке алатын коэффициент Р-1 және қазан-экономайзер жылуының атмосфераға жоғалу
коэффициенті 6-0,1болса. Нан пісіретін пештерде Қарағанды кен орнынан шығатын газ
84
11.3 Жылу электр орталығындағы (ЖЭО) төменгі жану жылулығы О, Ұ-240700 қДж/кг тас
көмірдің шығыны Во <9410% кг/жыл. Өндірілген электр энергиясының мөлшері Э”- 61109
қДж/жыл. Сыртқы тұтынушыларға берілген жылудың мөлшері О”Ұ"-4,4 101 қДж/жыл. Электр
энергиясының өндіру п.ә.к. брутто және жылу энергиясын өндіру п.ә.к. брутто аңықтаңыз, егер
тұтынушыларға берілген жылуды жұмсалған отынның Во -23 :106 кг/жыл болса. Жауабы: пье”
Ф-0,34812,.22-0,775.
11.4 Жылу электр орталығы (ЖЭО) электр энергяисын өндірді Э% - 5671 0% қДж/жыл және сыртқы
тұтынушыларға жылу берді Он” -5,48 10қДЖ/жыл. Қазаннан шығатын будын шығыны Д-77,410
кг/жыл. Отынның буландырғыштағы И -8,6 кг/кг. Қазанмен жабдықталған қондырғының п.ә.к.
Тразқон. 0,885. Жазатын отынның жылу эквиваленті Э -0,88. Бір МДж электр энергиясын және бір
МДж жылуды өндірудегі жұмсалған шартты отынның шығының аңықтаңыз. Жауабы: В 0,104
кг/МДж; В 0,038 кг/МДж.

11.5 Әрқайсысының қуаты М-75 710 кВт үш турбина орнатылған КЭС-дағы электр энергиясын
өндіруге жұмсалған жылудың меншікті шығының аңықтаңыз. Орныққан қуатты пайдалану
коэффициенті К, -0,64. Станциядағы төменгі жану жылулығы О,”%- 20500 кДж/кг, тас көмірдің
шығыны В >670 10 кг/жыл. Жауабы: а? -3,03 МДж/Мдж.
12. ӨНЕРКӘСІП КӘСІПОРЫНДАРЫН ЖЫЛУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Кәсіпорындарды жылумен қамтамасыз етуге қажет жылу шығының есептеу
Кәсіпорындарда жылу технологяилық қажеттерге, жылытуға, желдетуге ауаны
кондиционерлеу үшін, технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық қажеттерін ыстық сумен
қамтамасыз ету үшін жұмсалады.
Технологиялық мақсаттарға жұмсалатын жылудың есептелген (ең жоғарғы) шығыны (Вт):
О,к-27810<4Р, (121)
мұнда, 4 - өнім өндіруге жұмсалатын жылудың меншікті шығыны, ГДж/т
Р,- өндірістің өнімділігі, т/сағ.
2.Жылытуға жұмсалатын жылудың есептелген ( максималдық ) шығыны (Вт):
Оқыу 4Усырг(ішеі-брт) (12.2)
мұндағы, 4,- ғимараттың меншікті жылулық сипаттамасы ( Вт/м? К);
У.мәт- Жылытатын ғимараттың сыртынан өлшеген көлемі, м?;
ӛшеі- ішкі бөлмелердегі ауаның орташа температурасы, “С;
“ырт- ауаның есептелген сыртқы температурасы, “С;
3. Желдеткішке жұмсалатын жылудың есептелген ( максималдық ) шығыны (Вт):
Оқыл <4.У өр (бші-бар) (12.3)
4-- ғимараттың меншікті желдеткіштік сипаттамасы, Вт/м”К.
4.Ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылудың орташа шығыны:, Вт
Ошегу- Св Св(4шг.у -Өрдеу /Чь (12.4)
Св - технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық қажеттілікке жұмсалатын ыстық судын
шығыны, кг/с;
Св- судың жылу сыйымдылығы, Св-4186 Дж/кг К;
Үшеу 7- ыстық судың орташа температурасы, С;
балеу 2!- салқын судың орташа температурасы, 9С;
Тһ- Су қыздырғыштардағы жылуды тиімді пайдалы коэффициенті ( 0,94.....0,97)
81
жылдамдығының С; проекциясы с;созаҙ-58 м/с және желдеткіштің гидравликалық п.ә.к.
0,8.
Жауабы: Н-140 м.
9.3. Ортатепкіш желдеткіштің жетегі үшін қозғалтқылшштың қуатын анықтаңыз, егер
желдеткіштің берімі О-10м/с, қозғалтқыштың қуатының қор коэффициенті ф-1,1,
жұмысшы дөңгелектің айналу жииіігі п-1500айн/мин, жұмысшы дөңгелектің йшкі диаметрі
(1-0,6 м, жұмысшы дөңгелектің сыртқы диаметрі а;-0,7 м, желдеткіштегі ауаның орташа
тығыздығы р,Ф” -12кг/м!, жұмысшы дөңгелектің кіре берістегі ауаның абсолюттік
жылдамдығы Сі-30 м/с, жұмысшы дөңгелектің шыға берістегі ауаның абсолюттік
жылдамдығы С:-56м/с, жұмысшы қалақшалардағы ауаның кіре берісінде абсолюттік және
айналмалы жылдамдықтың арасындағы бұрышы а1-40) жұмысшы қалақшалардан ауаның

шыға берісінде абсолюттік және айналмалы жылдамдығының арасындағы бұрышы 2-20,
желдеткіштің гидравликалық п.ә.к. т,-0,8 және желдеткіштің жалпы п.ә.к. 10-65%.
Жауабы: М,,-18.6 кВт.
10.ЖЫЛУ ЭЛЕКТРСТАНЦИЯЛАРЫ
Электр станцияларының жұмыс істеу тәртібінің көрсеткіштері
Электр станцияларын пайдалану тәртібінің ерекшелігіне өндірілетін электр және жылу
энергияларының тұтиынуға қатан сәйкес болуы жатады.
сондықтан электр станциясының жұмысының сенімділігін арттыру үшін уақыт өткен
сайын энергияны тұтынудыңөзгеруін білу керек. Энергияны тұтынудың ауқытқа байлаңысты
өзгеруі жүктеме графигімен бейнеленеді. Ол диаграмма бойынша сызылады және жүктеме
графигі деп аталады.
150-103
100-1073
50.10-3
1 сағ
>»
10.1-сурет. Электр жүктеменің жылдық графигі.
Жүктеме графиктері күндік, айлық және жылдық болып бөлінеді.
Абсцисса өсіне бір жылдың ішіндегі жүктің ұзақтығы сағатпен салынған (1
жыл-365х24-8760сағ.), ал ордината өсіне кВт-пен жүк салынған.
Жылдық графиктің қисығымен шектелген аудан белгілі масштабта станцияның бір жылда
киловатт-сағатпен өндірген энергиясының мөлшерін береді.
Жылдық график қисығының астындағы ауданды Е (м9 аңықтап, станцияның бір жылда
өндірген энергиясын (кВт сағ) табады:
Эмма -Еот
Мұндағы М, кВт - жүктеме, 1, сағ - жүктеме ұзақтығы, Е - жылдық графиктің қисығындағы
ауданы (м2, ш -графиктің масштабы (кВт сағ/м?)
76
В.В,-В/Э
С.Ву-В-Э
Д.Ву-2ВЭ
Е.ВЭВэ
22.Отынның жылу эквиваленті
А. Э-0,7/25300
В.Э-0,7/29300
С. Э-0,2429300
Д.Э-О.-29300
Е. Э-0,7%29300

23.Отынның келтірілген ылғалдылығы
А.Х/гр-4190У/4/05;
В. Уы МУ /05,
С.Х/р-41905/5405,
Д. У7-41907У4-05,
Е.М7-4190У/5%05,
24. Отынның келтірілген күлділігі
А.Х/-4190А5/05,
В. Мә-А ОУ,
С.Х/р-4190А5-05,
Д. У7-4190А:-05,
Е./7ұ-419А5%05,
25. Отынның келтірілген күкірттігі
А. 8,-41905,4/ 0,4
В.5,.-41905,%0,%
С. 5,.-41905,4- 0,5
Д. 5,-41908,- 0,5
Е.5ұа-418,4/ 0,5
26.Құрғақ салмақтың күлділігі А<-15%,жұмысшы ылғалдылығы УҮ%-12%, Отынның
жұмысшы салмағының күлділігі, А%,
А.13,9
В13,2
С.14,2
Д. 15,2
Е.16,2
27.Шартты отын деп...
А. Жану жылуы 29300 кг/м?
В. Жану жылуы 29300 кг
С. Жану жылуы 29300 қДж/кг
Д. Жану жылуы 2930 кДж/кг
Е. Жану жылуы 293 қДж/кг
28.Отынның жану салмағының төменгі жану жылуы 0/%-40090 кДж/кг, жану
салмағынығ су тегінің мөлшері Н”%-10,7%. Жоғары жану жылуы неге тең, О,%.
А. 44497
В.45487

С. 42497
Д. 41235
Е. 49856
29. Т маркалы отынның 0,%-24365 кДж/кг,Н”-3,1%,5,4-:2,8%, А“-23,8%, Х/%-5,0%
Отынның жұмысшы салмақтың жоғары жану жылуы неге тең О,“.
А.20187
В.21187
С.22187
90
Д.23187
Е25187
30. Жылу балансының формуласы
А.0,2-01 %0:50304505-06
В.О,-010.-0з-04%05506
С. 0,2-0) %9:50:/04305506
Д. 0-01 %0-%0:%0440506
Е.Ор/-2Қ0140:0:020500
31. Берілген жылудың формуласы
А.О,?- 0,5 30,0,а%О -Оқ
В.0,7-0,440:40,410- "0.
С. ОР - Оһ 0 О»өн Ос /Ок
Д.0,7-0,5%0-0-80- “0%
Е.О,7- 0,5 -ОзсОши"9-О
32.Отынның физикалық жылулығы
А.Оа-С/5
В.О,-С?ь
С.О,-Су-Ь
Д.Ош- Сі
Е0О,-3С2%,
33. Отынның жұмысшы салмағының жылу сыйымдылығы
А. С/?-С.2%100-ХУ---Сұз% УҮ?/100
В.С.-С, %У/?/100--С,2% ХУ/100
С. С.С, %100-ХУ/100--С,з
Д. С.?-С,7%100-Х7/100--УУ?/100
Е.С. -С,%100-Х2/100--С,% У/7/100
34. Мазуттың жылусыйымдылығы
А. С-1,74-0,025%
В.С/-1,74-0,25іт

С.С.-1,74-0,8ку
Д.С.-1,7450,0028%
Е.С/-1,64:0,0025т
35.Пешке ауамен бірге жіберілетін жылуы
А.ОһысотУ(сі А1,
В. Оһан-отУс!,/ А0
С. Оһан-отУ сі, Аі
Д ОһысатУ с! .-А%
Е. Оһы-отУ/с!, А,
36. Пешке бу үрлеумен жіберілген жылуы
А.О- М, (1,2510)
В.О-9 (4і-2510)
С.Оу- 9% (142510)
Д.Оҙ-Мы/(%-2510)
Е.Оу-59-(14-2510)
37. Қазандық агрегатта пайдалы жұмасалатын жылу
А.а- М, Еа ыЫ-,
Б,
В
В.о,-
Б, Ж
91
А. 440,63
В.445,36
С. 447,35
Д. 449,20
Е.450,21
30.Құрылыс комбинатты ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылудың орташа шығыны
Ошстеу 2” -440,63 Вт. Жылудын есептік шығының аңықтандар.
А.890%10%
В.881%10”
С.990%107
Д. 690%10:

Е.590%10:
31.О,.%-2,352106 Вт; Оқыл «4052109 Вт; Оле" -48610% Вт; Омтыу% -2092210% Вт.
Жылудың суммарлық есептік шығының аңықтандар.
А. 5544%107
В.5333%107
С. 5666%103
Д.4555%10:
Е.8666%10”
32.П-5,56кг/с, і-430с, шрь-130%с, іка-1087,52С. Қазандықта жылудың жылдық өндіруін
аңықта О,қыл(ГДж/жыл)
А.364611
В.364511
С.364211
Д. 364662
Е.374611
33.С,ыл-511 тг/жыл, О,ыл “364611 ГДж/жыл. Қазандықта шығаратын 1 ГДж жылудың
өздік құндығы 650.
А.1,4
В.2,5
9:5
Д.4,5
Е.5,5
34.Хшз-0,39 адам“сағ/ГДж; О,-72 ГДж/сағ; Ожыл-55530 ГДж/жыл. То-?
А.6%102
В.5%102
с.740
Д.8%107
Е.9%107
35.Тежеуіш ысырмалы ауабергіш пен урлеп желдеткішген келесі қондырғылар турады
А. тартпа күш
В. үрлеп қондырғы
С. ауа тазартқыш
Д. түтін сорғыш
Е. ауақыздырғыш

36.Газжүргіштен, түтін моржадан, түтін сорғыштан келесі құрылғы турады
А. тартпа күш
В. үрлеп қондырғы
С. ауа тазартқыш
Д. түтін сорғыш
Е.ауақыздырғыш
37.Қазанның пештеріне ауа жіберуге арналған қондырғы
А. тартпа күш
97
В.Қайтымды процесс
С.Дөңгелек процесс
Д.Созылмалы процесс
Е.Қысқа процесс
16.Жүйе бірсыпыра өзгерістерге ұшырағаннан кейін алғашқы қайтып келетін процесс
А.Қайтымсыз процесс
В.Қайтымды процесс
С.Дөңгелек процесс
Д.Созылмалы процесс
Е.Қысқа процесс
17.Геотермалды электр станциясының технологиялық схемасы неден тұрады?
А.Скважина, буды түрлендіргіш құрылғы, турбина, салқындатқыш, насос, су жылу
алмастырғыш
В.Отынның энергиясы, бу қазаны, бу, бу турбинасы, механикалық энергия, электр
энергиясының генераторы, электр энергиясы
С.Отынның энергиясы, бу турбинасы, механикалық энергия, электр энергиясының генераторы,
электр энергиясы
Д.Отынның энергиясы, бу турбинасы, электр энергиясының генераторы, электр энергиясы, бу
қазаны, механикалық энергия,
Е. Скважина, турбина, салқындатқыш, су жылу алмастырғыш, насос, буды түрлендіргіш
құрылғы
18.Жылу электр станциясының технологиялық схемасы неден тұрады?
А.Скважина, буды түрлендіргіш құрылғы, турбина, салқындатқыш, насос, су жылу
алмастырғыш
В.Отынның энергиясы, бу қазаны, бу, бу турбинасы, механикалық энергия, электр
энергиясының генераторы, электр энергиясы
С.Отынның энергиясы, бу турбинасы, механикалық энергия, электр энергиясының генераторы,

электр энергиясы
Д.Отынның энергиясы, бу турбинасы, электр энергиясының генераторы, электр энергиясы, бу
қазаны, механикалық энергия,
Е. Скважина, турбина, салқындатқыш, су жылу алмастырғыш, насос, буды түрлендіргіш
құрылғы
19.Электр энергиясын өндіретін қондырғылар жинағы не де аталады
А. Электр станциясы
В. Электр беріліс желілері
С. Трансформатор
Д. Реактор
Е.Реле
20.Жылу алмасу бетінің жылу беру өрнегін көрсет
Ж. Ыб -
273 ғ: 99,3
ВФ-%.Е(,-1і,)
с ЕК;
ЖЕЛІ”
Д..-Ев:%»
802-100
Еу-054:0,
ра”
21.Натурал отынның шығының шарттыға қайта есептеуі келесі формуламен аңықталады
А.В,у-ВЭ
89
ДЬ.2-Вз05,%(24300Э%%)-0,0342/ т,
ЕҺ.2-Вэ0%,-(293004%)-0,0342/ ті%ы
4.ЖЭО-да 1 кВтсағат электрэнергияны өндіруге жіберілген шартты отынның меншікті
шығыны
А.Ь/-3400Вэ05, (293002%4у-0.123/ 1/2,
В.Ь,./у- 3600805, -(29300:3%4)-0,123/ 1%,
С.,ь7/ у- 3600Вэ 05, (293009%4)-0,123/ 19,
Д.Һ./ у-3600Вэ0%, /2930023%4)-0,183/ тү?
Е.Һ.«/у-3600В50% /(293009%4)-0.143/ 1%...
5.Орныққан қуаттың пайдалану коэффициенті
А.Құ-Э44,,/(8760М7,2)
В.Қ,-ЭЗ4,/(876054,.)
С.Қ,-Эе, ,/((8750М7,;)
Д.Қ,-9е, ы (8760М2,)
ЕҚ,-Эы, -(8760Һ7..)
6.Жүктеме коэффициенті
А.Қ, ғ,,

В. Қ,-8760М45,,
С.Кы-8750М7.;
Д.Құ-М а, Қ,
ЕҚ-қ”,-У,
7.Қор коэффициенті
АҚ,
В.Қ-8760М44,,
С.Қ? М5,
Д.Қы-лға, ҚУ,
ЕҚ-ы,-МУ,
8.Орныққан қуаттын пайдалану сағат саны
АЛу-Э%4/ М9,
Д.Ту-Э4, Қ,
ЕТу-3э%4, ,/ МУ.)
9.Максималды жүктеменің пайдалану сағат саны
А.Тм--Э185, шы / М2,
ВЛТу-эзя, ы ММ,
Слу-эғ5, М,
ДТу-э9%5 М5,
ЕЛу-зэе4; а/ М2,
10.Жүктеме графигі және оның түрлері
А.Э-Қ), күндік, айлық, жылдық
В,М-ҚО), күндік, айлық, жылдық
С.Е-Қі), айлық, жылдық
Д.М--ҚО), жылдық
Е.5-Қ), күндік, айлық, жылдық
11.Е-8%107 м”,ш-1210 кВт/м? ЭМ -?
А.8%107%
В.88107
с.8810%
Д8%107
Е88079
12.Конденсациялық электрстансаның ПӘК бруттосы
Ал”, -ЭМӘ(В05)

94
Ва? -Эғ9 (ВО)
Саз ТОР (ВОР2
Д.1%,,-Э4/(в-0%)
Ел|”,,-Э%4/(В-05)
13.Конденсациялық электрстансаның ПӘК неттосы
Ал% <9” (ВОЗ)
Ва”. -9%%-(в05))
Са” -Э(в-05)
Дат -Эеғ(в-05)
Ел. -Э"9(в/05)
14.Жылу электрорталығының ПӘК бруттосы
Алы -ӘЗЯА(Вә05)
ва”, -Э"4(В05))
Са”, -Эғ/(Вә0%)
Ді, -27%/В,-0%)
Ел? -Э94/(Вә-0%)
15. Жылу өндірудегі ЖЭО ПӘК бруттосы
А. түр жю -Э(взо” й)
Вл? жзо -эғ4, (В0%0
Са”, -94%(вэ0%)
Да, -2/(В,05)
Ел, -Эе (ВО)
16.АЭС-ғы ядерлық отынның меншікті шығыны (кг/кВт- сағ)
А... -1/24%107,<)
В. -1/(44%107,.2)
С. -1-(24%10%ть»)
ДА. -1%24%10 7)
Еһ» -2/24%10%т,»)
17,Э8-4,55%101! қ Дж/жыл, Во-19%10% кг/жыл, В.,-4,5%10%г/жыл, О7%;<27500к Дж/кг.
1 Оят өнеге тең
А. 0,709
В.0,704
С.0,123
Д. 0,456
Е.0,789
18.975-60,16%10!9кДж/жыл, В,-73%10% кг/жыл, В.ұ-4,5%10%кг/жыл, О/;-27500кДж/кг.
1 Эш неге тең
А. 0,309
В.0,404
С.0,319
Д. 0,456
Е.0,789
19.Технологиялық қажеттілікке жұмсалатын жылудың есептік (максималдық) шығыны
А Оға -278/10%7ері
В. Оһ, 5-278-10%5ер.
С. Оһ, %-27810%74р
Д. Ол “"-27810 Бар;
Е.О,а -27810-Хар,
20.Жылуға кететін жылудын есептік шығыны
А. Оқы "еаУ өрт (ішкі - сыртқы)
В. Оны “-тУ сырт (ішкі %ыртқы)
С. Озал 4-0 У сырг((бішеі сыртқы)
Д.Оқы -аУ сырт. (ше сырты)
95
В.суағыншы және орталықтандырылған сорғыштан, ыстық суға арналған аккумулятордан, желі

судын параметрлерін бақылайтын және реттейтін аспатардан, коррозиядан сақтайтын құрылғы
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.қозғалтқыш, жылугартқыш
79. Бу тасымалдағыштарда жылулық қосалқы стансалардың ең маңызды қондырғылары
А.болып бу коллекторлар, бу параметрлерін реттеу мен бақылауға арналған аспаптар (қысым,
температура), конденсатжинақтағыш бак және конденсат айдайтын сорғыш құрылғылар
В.суағыншы және орталықтандырылған сорғыштан, ыстық суға арналған аккумулятордан, желі
судын параметрлерін бақылайтын және реттейтін аспатардан, коррозиядан сақтайтын құрылғы
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.Қозғалтқыш, жылутартқыш
80. Жылу орындарының (ҚС) негізгі қызметтері
А.жылутасымалдағыштардың параметрлерің яғни қысым, температураның бір қалыпта
сақталуы және жұмыс істеуге қолайлы жағдай туғызу болып табылады
В.әр түрлі газдарды орын ауыстыру мен сығылуға арналған
С.өндірісті жылумен қамтамасыз етуде жылудын есептік шығының аңықтайды
Д.ауа мен басқа газдарды орын ауыстыру үшін арналған
Е.абоненттік қондырғыдағы жылу тасығышқа берілген жылу қайтарылады.
81. Компрессорлардың қызметі
А.әр түрлі газдарды орын ауыстыру мен сығылуға арналған
В.өндірісті жылумен қамтамасыз етуде жылудын есептік шығының аңықтайды
С.ауа мен басқа газдарды орын ауыстыру үшін арналған
Д.температураның бір қалыпта сақталуы және жұмыс істеуге қолайлы жағдай туғызу болып
табылады
Е.абоненттік қондырғыдағы жылу тасығышқа берілген жылу қайтарылады.
103
62. "1-10 Тір :Тіу: формула арқылы келесі шама аңықталады
А.компрессордың берім коэффициенті
В.қысымның жоғарылату дәрежесі
С.компрессордың теориялық берімі
Д.газдың жылыстауын ескеретін коэффииценті
Е.компрессордың салмақты берімі
63. У-( т4)5.) формула арқылы келесі шама аңықталады
А.компрессордың берім коэффициенті
В.қысымның жоғарылату дәрежесі

С.компрессордың теориялық берімі
Д.газдың жылыстауын ескеретін коэффииценті
Е.компрессордың салмақты берімі
64. Компрессордың нақты берімі мен теоретикалық берімінің қатынасын атаймыз
А.компрессордың берім коэффициенті
В.қысымның жоғарылату дәрежесі
С.компрессордың теориялық берімі
Д.газдың жылыстауын ескеретін коэффииценгі
Е.компрессордың салмақты берімі
65. Компрессорларда сатыдан шығатын қысымы мен сатының кірісіндегі қысымның
қатынасын атаймыз
А.компрессордың берім коэффициенті
В.қысымның жоғарылату дәрежесі
С.компрессордың теориялық берімі
Д.газдың жылыстауын ескеретін коэффииценгі
Е.компрессордың салмақты берімі
66. Компрессорлардың түрлері
А.поршеньдік, ротациондық, орталыжүру, осьтік
В.поршеньдік, ротациондық
С.поршеньдік, құбырлы, орталыжүру, осьтік
Д.поршеньдік, тікбұрышты, орталыжүру, осьтік
Елпоршеньдік, ротациондық, параллельді, осьтік
67. Желдеткіштің жетегіндегі қозғалтқыштың қуаты
АЖ-рм»
В.М-рғм,
С.ҺК-р-М,
Д.М-р/Чх
ЕМ-6рм,
68. Желдеткіштің қоректенетін қуаты
А.М. -(р.” ЕН/т0)100
В.М.-(р.”7Н)100
С.М,.-(р."Н/10)100
Д.К. -(р.”/т0)100
ЕМ,-(р.77аН--10)100
69. Желдеткіштен шығатын нақты арын, м.
А.Н-Н.ть.

В.Н-Н,/п-
С.Н-Нұть.
Д.Н-Нұ%тр
ЕН-ЭН.т.
70. Желдеткіштің қалақшаға кіретін газдың айналмалы жылдамдығы
101
ү>)
38. Кеткен газдардың жылу шығындары
А.О>-(У,а СА Уа, У2 СІ,,1,Х(100-а,/100-С1,/1,,192(100- ф/100
В.Оз-(У,. СІ, Уу- 1» У2 СІ, Ь(100- а-)/100-(1,-1,,15/(100- ау/100
С. Оз-(Уу» Сір Уә ы У2 Сі )(100- а:)100-1,,- 1,1%)
Д.Оз-(У,ь Сі Уу- 1, У 2 СІ, Х100- а,У100-С1,,-1,,12:/(100- ау/100
Е. Оз-(Ууь Ск Уа- 1, У 2 СІ, Х100- а-У100-( 1-1, 122/(100- а)
39.Жылуды пайдалану тұтынушылардың жылу жүктеменің қосындысы
А.У0%-0-к “Ох Ол Оштықу “Оқ
В.У0.-0- %0,504-5Оштықсу “От
С.ХОы- Ок Ғ0х50,-5Оһстысу /Оіқ
Д.ХОо-Ож %0.04-0шштықу “Оқ
Е.ХОк- Ок %40.0,--Оштықу “От
40. Таңдалған қазанның қыздыратын беттің рұқсат етілген кернеу жылуы
А.ұ-ХО(,
В.а-Х0%5
С.а.-У/0қ-;
Д.өо-20қ%
Е.о.-20,/6
41. Қазан бетінің жалпы аудан ы
А.Қ-от
в.Е-0-
С.ЕҚ-0/4
Д.Е-0Оға
ЕК-30й
42. Отынның жұмысшы салмақтың күлділігі
А. А“-А“(100-Х/%/100)

В.А“-А“(100--У/4/100)
С. А“-А“(100/1/%/100)
Д.А%-А“(100%У/“/100)
Е. А“-А“(У/%/100)
43.Жылыту жүйелерінің негізгі түрлері
А. Жергілікті,орталықтандырылған
В. Облыстық, аудандық
С. Сызықты, сызықты емес
Д. Алыс, жақын
Е. Бірқабатты, көпқабатты
44. Құрамында (С?, Н", 6, МР,ОР,АР,МУ? )болған элементтерге жұмысшы салмақтан,
жаңатынға қайта есептеу үшін келесі коэффициент пайдаланады
А.К-|100-А,-5/%-(СОЗ1
В. К-100/А,-Х9/%-(СОЗУ,54
С. К-100%100-А,-ХУ%-(СОз, 81
Д. К-100Д100-А,-ХУ-(СОЗУ1
Е. К-100-|100-А,-ХУ“-(СО-),741
45. Жұмысшы салмақтың шынайы күлділігі келесі формуласымен аңықталады
А.А,”-АР,|0,5%(5,5,2) %0.3755,1%(100-У/4/100)
В.А,“-А?-(8,45,% 50.3755,1%(100-7/74/100)
С.А, -АР-|0,5((8.445.7)0.3755,71%(100-У/5/100)
Д.А,-АР-|2,5%(5,4-5,2) -0.375100-У/%/100)
Е.А,“-А”-|2,5-0.3755,1%(100-Х/4/100)
46. Отынның жану жылуы деп...
А. 1 м”газтәрізді немесе 1 кг қатты отынның толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (қДж)
92
45.Компрессорлардың қызметі
А. әр түрлі газдарды орын ауыстыру мен сығылуға арналған
В. өндірісті жылумен қамтамасыз етуде жылудын есептік шығының аңықтайды
С. ауа мен басқа газдарды орын ауыстыру үшін арналған
Д. температураның бір қалыпта сақталуы және жұмыс істеуге қолайлы жағдай туғызу болып
табылады
Е. абоненттік қондырғыдағы жылу тасығышқа берілген жылу қайтарылады.
46.Жылу тасығыш түріне қарай жылу тораптары
А. сулы, булы

В. ашық, жабық
С. бір,екі, көп трубалы
Д. жер асты, жер үсті
Е. қозғалмалы, қозғалмайтын
47.Параллель жүретін жылу проводтарының санына қарай
А. сулы, булы
В. ашық, жабық
С. бір,екі, көп трубалы
Д. жер асты, жер үсті
Е. қозғалмалы, қозғалмайтын
48.Жылумен жабдықтаудың сулы жүйелері келесі болып бөлінеді
А. сулы, булы
В. ашық, жабық
С. бір,екі, көп трубалы
Д. жер асты, жер үсті
Е. қозғалмалы, қозғалмайтын
49.Жылу тораптарын салудың әдістері
А. сулы, булы
В. ашық, жабық
С. бір,екі, көп трубалы
Д. жер асты, жер үсті
Е. қозғалмалы, қозғалмайтын
50. Жылу трубалардың қоятын түрлері
А. сулы, булы
В. ашық, жабық
С. бір,екі, көп трубалы
Д. жер асты, жер үсті
Е. қозғалмалы, қозғалмайтын
51.Жылыту жүйелерде келесі жылытқыш аспаптар қолданады
А.металдық, комбинациялық, биметалдық
В.радиаторлар, конвекторлар, бетондық жылыту панельдер, тегіс трубалар
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш

Е.жылутасығыш, жылутартқыш
52.Жылу берудің түріне және конструкцияға қарай жылытқыш аспаптар келесі болып
бөлінеді
А.металдық, комбинациялық, биметалдық
В.радиаторлар, конвекторлар, бетондық жылыту панельдер, тегіс трубалар
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.жылутасығыш, жылутартқыш
53.Орталық жылыту жүйелерінде жылутасығыш ретінде
ЖА.су, бу, ауа
В.радиаторлар, конвекторлар
99
Е.О ЗУ, өрг(іші -Аырты)
21.Желдетуге кететін жылудын есептік шығыны
А. Ожеу а У өрт (ішкі “Ыыртқы)
В. Оқа "а У,ырт(бшыа ырты)
С. Оқа "а, У,ырт(бше /быртқы)
Д. Ола ““-аҺУ өре ((біші сыртқы)
Е. Ола “-За,У қырт (іші -бырты)
22.Ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылудын есептік шығыны
А. Оше 02/0 ыты, А
В. Ошау 2а рыу Аы
С. ырыу Еа ыру,
Д.Омау бл Отау Ры
Е. Ола ы Марр,
23.Жылудын есептік шығынның қосындысы
А.0- Оһ, т 0 ғ 0, А А Он
В.О-2-0,.. 7 0а а Оны
С/0-250, етЫР быт, наз
Д.О-20ь а ҚО ы ын
ЕО-4Омыеу ЗО, ыы аң
24.Қазандықта өндіретін 1 ГДж жылудын өздікқұндылығы
А.89-2С,ша/Ожыл

В.50-Саһл/Ожыл
СізаСЫ а Оғы
Д.56-2С.<Овыл
Е50-2С..%0ал
25.Жылуды өндіруге жұмсалатын эксплуатациялық шығындар
А. Саша Соын “С.С, АС, Са морт “Сер-Сөш
Сазы “Сотын “С, а С.) “Са 4Саморт Сар
Саыл-Сотын “Саз Соу “Саа ЖСаморг “Стр С
Сал Созын “Са а С.) “Сала "Саморт.
Сам "Соғын “С, Су ЭСаа-Саморт-Сір Ж С6
26.1 ГДж жылудың еңбексыйымдылығы
А.То-4пш Оу/Ожыл
В.То-3ш- Оу/Ожыл
С.То-паз Оу/Ожыл
Д.То-тш- Оу/Ожыл
Е.То-тш О//Олы
В.
с;
Д.
Е.
27.С,ыл-911 103 Тг/,ыл» Омжыл<364611ГДж/жыл. ӛо табыңдар.
А.5,8 тг/ГДж
В.4,8 тг/ГДж
С.3,8 тг/ГДж
Д.2,8тг/ГДж
Е.1,8тг/ГДж
28.5-231Па, рь 1,205 кг/м3, р:-0,33кг/м?, ы-20с, Әә-187С. Табиғи тартпадағы түтін
моржаның биіктігі аңықта.
А.26,5м
В.28,6м
С.30м
Д.32м
Е.56м
29.Нан зауытты ыстық сумен қамтамасыз етуге кететін жылудын орта есептік шығының
аңықтандар (Вт), егер бұ-2,5; і,стсу -50%с; іқурдеу -100С;ть -0,95; с, -4186Дж/(кг“К)

96
Алц-лйіт/60
Влц-лдіп-60
Слц-лд| п%60
Длц-тһ/60
Елц-4іш/80
71. Бу жүйесінің түрлері
А.конденсаттың келуімен және келмеуімен
В.ашық, жабық
С.бір,екі, көп трубалы
Д.жер асты, жер үсті
Е.қозғалмалы, қозғалмайтын
72. Құбырларының санына қарай су жүйесі келесі түрде ажыратылады
А.сулы, булы
В.ашық, жабық
С.бір,екі, көп құбырлы
Д.жер асты, жер үсті
Е.қозғалмалы, қозғалмайтын
73. Жылумен қамтамасыз етудің су жүйесі келесі түрде пайдаланады
А.сулы, булы
В.ашық, жабық
С.бір,екі, көп трубалы
Д.жер асты, жер үсті
Е.қозғалмалы, қозғалмайтын
74. Органикалық отынмен жұмыс жасайтын ЖЭО-ға жылуландырғыш турбиналар
келесі электрлік қуаты мен будын бастапқы параметрлерімен орнатылады
А.50-250 МВт, жоғары және аса жоғары параметрлерімен 13 пен 24 МПа
В.50-250 кВт, жоғары және аса жоғары параметрлерімен 13 пен 24 кПа
С.30-150 МВт, жоғары параметрлерімен 35 МПа
Д.60-350 МВт, төменгі және жоғары параметрлерімен 12 пен 54 МПа
Е.50 кВт, жоғары және аса жоғары параметрлерімен 45 пен 85 МПа
75. Ашық конденсаттық жүйелер ұзақ мерзім жұмыс істеу үшін қандай параметр ең
маңызды болып саңалады
А.бу қысымы

В.атмосфералық ауа
С.конденсаттың ұстап түру температурасы 65-800С
Д.конденсаттың қайтып келуінің температурасы 65-809
Е.конденсаттың қайтып келуінің температурасы 95-100С
76. Конденсаттың сапасын бақылаушы үшін конденсатты станцияларда қондырады
А.түйіспелі құрылғылы солимерлерді
В.радиаторлар
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.жылутасығыш, жылутартқыш
77. Конденсатжинақтағыш қондырғылвар келесіден тұрады
А.калорифер, желдеткіш,
В.радиаторлар, конвекторлар, бетондық жылыту панельдер, тегіс трубалар
С.конденсат бұры әкетуші, конденсат жанақтаушы, конденсатты сорғы
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.жылутасығыш, жылутартқыш
78. Су жылутасымалдағыштарда жылулық қосалқы стансалардың ең маңызды
қондырғылары
А.радиаторлар, конвекторлар
102
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.қозғалтқыш, жылугартқыш
54.Ғимараттын жылыту жүйелердің ең маңызды бөліктері
А.жылу генераторы, трубопровод жүйесі, жылытқыш аспаптар
В.радиаторлар, конвекторлар
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.қозғалтқыш, жылугартқыш
55.Жылыту жүйелерге қойылатын маңызды талаптар келесі топтардан турады
А.эстетикалық, жоспарлық, қажеттік, сенімдік, қауіпсіздік
В.санитарно-гигиеналық, экономикалық, құрылыстық, монтаждық, эксплуатациялық,
эстетикалық
С.апаттық, жұмыстық, қалыпты, монтаждық, тұрақты
Д.орталық, жергілікті, қозғалмалы, қозғалмайтын, сызықты, бейсызықты
Е.ээкономикалық, құжаттық, күрделік, сапалық, селективтік
56.Ауа ортаның күйін аңықтайтын ең маңызды факторлар
А.температура, ылғалдылық, тығыздық, қысым, жылжудың дәрежесі
В.жылдамдық, уақыт, жылу, бу, су, ауа
С.газ, зиянды заттар, сулы булар, қысым, ауаның температурасы
Д.табиғи, жасанды, механикалық, физикалық, химиялық
Есорталықтандырылған, жергілікті, аймақты, облыстық, аудандық
57. Істен шықпау қасиеттің мөлшерлі көрсеткішіне жатады
А.Ә-істен шығу ағынның параметрі
В.7,-жылутасығыштың өндеуге жарамдығы

С.еш қалай бағаланбайды, берілген көрсеткіштері жоқ болғандықтан
Д.Әшек-шекті істен шығу ағынның параметрі
Е.7,-жылутасығыштың өндеуге жарамсыздығы
58. ЖЭО сенімділігінің қасиеттері
А.сапасы, істен шықпауы, ұзақ жұмыс істеуі, өндеуге жарамды, сақталуы
В.сапасы, істен шықпауы, қысқа мерзімді жұмыс істеуі, өндеуге жарамды, сақталуы
С.сапасы, істен шықпауы, ұзақ жұмыс істеуі, тез бұзылуы
Д.сапасы төмен, істен шықпауы, ұзақ жұмыс істеуі, өндеуге жарамсыз, сақталуы
Елтезістен шығуы, ұзақ жұмыс істеуі, өндеуге жарамды, сақталуы
59.5-231Па, р, -1,205 кг/м?, р:-0,33кг/мг, ы-202с, Әә-187С. Табиғи тартпадағы түтін
моржаның биіктігі аңықта.
А.26,5м
В.28,6м
С.З0м
Д.32м
Е.56м
60. Компрессордың салмақты берімі келесі формула арқылы аңықталады
А.М-р.У(ЕТ))
В.М-р (ЕТІ)
С.М-УҚЕТ))
Д.М-р/“У(ЕТ))
Е.М-ріУ- (ЕТІ)
61. Газдың жылыстауын ескеретін коэффициент
Алу-1-(Су:/бь,)
В.лту-1-(бу,/б,)
Слуы-1/(С,/бь,)
Длы-1%а,/бь.)
Ету-(Су./Сһ)
100
В. 1 м1Газтәрізді немесе 1 кг қатты отынның толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж)
с.
(«Д
Д.
Е.
(қД
41.
1 м газтәрізді немесе 1 кг қатты отынның толық емес жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
ж)
1 мігазтәрізді немесе 1 г қатты отынның толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (қДж)
1 мігазтәрізді немесе 1 кг сүйық отынның толық емес жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
ж)
Қатты және сүйық отындар үшін жану жылуы келесі болып ажыратылады
А. жоғары, төмен
В. орта,басты
С. кіші, ірі
Д.тұрақты, тұрақты емес
Е пайдалы, пайдалы емес
48.

Қатты және сүйық отындардың жұмысшы салмағының төменгі жану жылуы
А.0,%-358С%-1025 Н?-108,5 (ОР-6,2) 25 У/?
В.0,5-338С1025 Н?-108,50Р25 7?
С.0,%-338С%4-1025 НР-108,5 (О?-5,”)-25 У/?
Д.0,%-338С?:1025 Н?-128,5 (ОР-8,2)-25 ХУ?
Е.0,4- 338С?:1025 Н?-178,5 (ОР-8,2)-25 ХУ?
49. Газтәрізді отынның төмен жану жылуы (кДж/м?)
А.
Оһ -108Н:126СО-:234Н-54%358СН,%594С-Н4:-638С-Н6-860С3Н63-913С3Н% %1135С3Н%
21187С4 Н0 “1461С5 Ні? %1403С6Ң6
В.
О,-108Нх-126СО-234Н55-:358СН4:-594С3Н4-638С:Н63-860С3Н6%913С3Не 21135С3Н%
21187С4 Н0 “1461С5 Ні? %1403С3Нҙ
С.
О, -108Н-:-126СО--234Н55--358СН,:-594С-Н,(%-638С-Н6:-860С3Н6%913С3Нұ %1135С3Н%
21187С4 Н0 “1461С5 Ніз %1703С65Н6
Д.
Оһ -108Н--126СО--234Н55-:358СН,%594С-Н,%638С-Н6%860С3Н6:913С3Не %1135С3Н%
“1187С4 Н0 “146165 Ні %1803С65Н6
Е
О,-108Н:126СО-:234Н5-:358СН,%594С-Н4%638С-Н6:860С3Н6:913С3Нұ %1135С3Н%
31187С4 Н10 “146165 Ні: %1503СаН%
50.
Әр түрлі отындардың жылу маңыздылығын салыстыру үшін қандай шама
қолданылады
А.сыйымдылық
В. шартты отын
С. үйлесу коэффициенті
Д. кернеу жылу
Е. жалпы ауданы
2-блок
1. Жылу жіберудегі ЖЭО ПӘК неттосы
Алы -94-(ВәВ.,)0%1
Ба, 94 (Вә В.,)0%1
Сар -ЭД(ВәВ.,)0%1

Дағы, -9 ВЫ 051
Елі. -2(Вэ%В.,)0%1
2.1 МДжэлектрэнергияны өндіруге КЭС-гі шартты отынның меншікті шығыны
А.Ь,.7-Вэ0%29,39%%)-0,0342/ тү?,.
Вь-Вэ0%/(29,8344)-0,0355/ 1%»
С.ЬЬ2-Вэ05,/(09,3Э%4)-0,0467/ 17,
Д.2-Вэ0%/24,39%%)-0,0342/ тү”, ..
ЕМ 2-Вэ0%/(21,39%4)-0,0342/ 12,
31
кВтсағат электрэнергияны өндіруге КЭС-гі шартты отынның меншікті шығыны
А.52-3600В 0%, (293003%%у-0,123/ 1/9...
ВЬ.7-Вэ0%,/09,2Э%%)-0,0345/ тү?
С,.27-Вэ05, /(283502%%)-0,0467/ 12,
93
В. үрлеп қондырғы
С. ауа тазартқыш
Д.түтін сорғыш
Е.ауақыздырғыш
38.Желдеткіштің жетегінің электрқозғалтқыштың қуаты, кВт.
А. -(ра0ыНЫы”)
в.5.-(р-ОЬН»)
с.5.2-(р-Оыны/һ»)
-(раНыл»)
-(раОыть”)
39.Түтін моржаның сағаның диаметрі
А.ф-1,13 УУ,3%/ шт
В.4,,- 1,13 УУ,37 4%,
С.4-1,13 УУ,5%-0ңы
Д.Фф.-1,13 ҰУ/25 “оқ.
Еф.-1,63 УУ,37 /өқ.
40.Конденсаттың сапасын бақылаушы үшін конденсатты станцияларда қондырады
А. түйіспелі құрылғылы солимерлерді
В. радиаторлар
С. калорифер, желдеткіш,
Д. ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е. жылутасығыш, жылутартқыш
41.Конденсатжинақтағыш қондырғылвар келесіден тұрады
А. калорифер, желдеткіш,
В.радиаторлар, конвекторлар, бетондық жылыту панельдер, тегіс трубалар
С. конденсат бұры әкетуші, конденсат жанақтаушы, конденсатты сорғы
Д. ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е. жылутасығыш, жылутартқыш
42.Су жылутасымалдағыштарда жылулық қосалқы стансалардың ең маңызды
қондырғылары
А. радиаторлар, конвекторлар
В. суағыншы және орталықтандырылған сорғыштан, ыстық суға арналған аккумулятордан, желі

судын параметрлерін бақылайтын және реттейтін аспатардан, коррозиядан сақтайтын құрылғы
С. калорифер, желдеткіш,
Д. ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е. қозғалтқыш, жылутартқыш
43.Бу тасымалдағыштарда жылулық қосалқы стансалардың ең маңызды қондырғылары
болып
А. бу коллекторлар, бу параметрлерін реттеу мен бақылауға арналған аспаптар (қысым,
температура),
конденсатжинақтағыш бак және конденсат айдайтын сорғыш құрылғылар
В. суағыншы және орталықтандырылған сорғыштан, ыстық суға арналған аккумулятордан, желі
судын параметрлерін бақылайтын және реттейтін аспатардан, коррозиядан сақтайтын құрылғы
С.калорифер, желдеткіш,
Д.ауа желдеткіш, ауатартқыш
Е.қозғалтқыш, жылугартқыш
44.Жылу орындарының (ҚС) негізгі қызметтері
А. жылутасымалдағыштардың параметрлерің яғни қысым, температураның бір қалыпта
сақталуы және жұмыс істеуге қолайлы жағдай туғызу болып табылады
В. әр түрлі газдарды орын ауыстыру мен сығылуға арналған
С. өндірісті жылумен қамтамасыз етуде жылудын есептік шығының аңықтайды
Д. ауа мен басқа газдарды орын ауыстыру үшін арналған
Е. абоненттік қондырғыдағы жылу тасығышқа берілген жылу қайтарылады.
98
Әдебиеттер тізімі
Негізгі:
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети.-М,: Изд.дом МЭИ, 2006-472с.
2. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. -М,:Высшая школа, 1986-
248с.
3. Кабашев Р.А. Кадырбаев А.К., Кекилбаев А.М. Жылу техникасы.-Алматы:
«Бастау», 2008. - 4256.
4. Тихомиров Н.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, тепло-газоснабжение и
вентиляция -М.: Стройиздат,1991-480с.
5. Егиазаров А.Г. Обшая теплотехника, теплоснабжение и вентиляция -М..:
Стройиздат,1982-209с.
6. Богословский В.Н., Шеглов В.П., Н.Н. Разумов Отопление и вентиляция-М..:
Стройиздат, 1980-292с.
7. Захаров А.А. Применение теплоты в сельском хозяйстве - М.
Энергоатомиздат, 1986 - 288 с.
8. Гусев В.М., Попов В.П. Теплотехника, отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. -Л.:Стройиздат,1981-339с.
9. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети- М.: Энергоатомиздат, 1982 -
360 с.
10.Соловвв Ю.П. Проектирование теплоснабжаюших установок для
промышленного предприятия - М.: Энергия, 1978 - 192 с.
11.Белинский С.Я., Липов Ю.М. Энергетические установки электростанции -

М.: Энергия, 1978 - 301 с.
12.Иссерлин А.С. Газовое отопление - Л.: Недра, 1979 - 143 с.
13.Справочник по теплоснабжению и вентиляции: Ч. 1-2/ Р.В. Шекин,
С.М.Кореневский, Г.Е. Бем и др. - Киев: Будивельник, 1976 - 416 с (1.1),
352с. (1.2)
Қосымша:
2. Водяные тепловые сети: справочное пособие по проектированию / под
редакцией Н.К. Громова, Е.П. Шубина. - М.: Энергоатомиздат, 1988.
3. Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные / Е.Ф. Бузников,
К.Ф. Роддатис, Э.Я. Берзинышп. - М.: Энергоатомиздат, 1984.
4. Промышленные тепловые электростанции: учебник для вузов / М.И. Баженов,
А.С. Богородский, Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев; под редакцией Е.Я. Соколова. - М..:
Энергия, 1979.
5. Основы централизованного теплоснабжения: методические указания к
курсовому проектированию. - СПб.: СЗТУ, 2004.
6. Маргулова, Т.Х. Атомные электрические станции: учебник для вузов / Т.Х.
Маргулова. - М.: Высшая школа, 1978.
7. Апарцев, М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения:
справочно-методическое пособие / М.М. Апарцев. - М.: Энергоатомиздат, 1983.
104